Блоки питания стабилизированные

СТК-БП24/36

Паспорт с техническим описанием

468154.005 ПС

2005 г.

Блоки питания стабилизированные СТК-БП24/36-2 и СТК-БП24/36-4 предназначены для питания стабилизированным напряжением 24В или 36В преобразователей физических величин (давление, температура, влажность, частота вибрации и др.) в унифицированный токовый сигнал во взрывобезопасных помещениях.

#### Основные технические данные

Основные технические данные и характеристики приведены в таблице 1.

# Таблица 1

| Выходное напряжение канала, В | 24 (+/-0,2%) или 36 (+/-0,2%) |
| --- | --- |
| Максимальный ток канала, мА | 25 или 50 |
| Количество гальванически развязанных каналов | 2 или 4 |
| Напряжение питания, В | 220 (+10/- 15%) частотой 50 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более | 22 |
| Сопротивление электрической изоляции сетевых выводов, Мом, не менее | 20 |
| Изменение выходного напряжения при изменениях напряжения сети, %, не более | (0,1 |
| Изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки от Imax до 0, %, не более | (0,1 |
| Изменение выходного напряжения при изменениях температуры окружающей среды, %/(С, не более | (0,01 |
| Изменение тока срабатывания защиты при изменениях температуры окружающей среды, %/(С, не более | ( 0,1 |
| Амплитуда пульсации напряжения питания, мВ, не более | 1 |
| Габаритные размеры, мм | 100 (Ш) x 109,5 (Г) x 75 (В) |
| Масса, кг, не более | 0,8 |
| Крепление | Стандартная DIN рейка |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Защита от воды и пыли | IP10 |
| Температурный диапазон эксплуатации, (С | 0…плюс 60 |
| Ток срабатывания защиты, мА, не более | 25 или 50 |
| Восстановление работоспособности после срабатывания защиты | Самовосстановление |

#### Описание и работа

  - Блок питания стабилизированный состоит из следующих узлов:

- трансформатора, понижающего напряжение сети;

- мостового выпрямителя;

- линейного стабилизатора напряжения;

- схемы ограничения выходного тока, защиты стабилизатора от короткого замыкания в  нагрузке или перенапряжения на входе стабилизатора;

- светодиодов индикации состояния канала;

- переключателей диапазонов выходных напряжений и ограничивающих токов.

  - Выпрямленное пониженное напряжение сети подается на стабилизатор напряжения, обеспечивающий выходное напряжение 24(36)В. Индикатор состояния канала светится зеленым цветом. При коротком замыкании выхода стабилизатора или при токе нагрузки, превышающем установленный предел, включается  схема защиты, которая ограничивает выходной ток и снижает напряжение на выходе. Индикатор состояния канала загорается красным цветом. Схема переходит в режим стабилизации тока. После ликвидации причины, вызвавшей изменение состояния канала, работа схемы стабилизатора восстанавливается.

Микросхемы стабилизатора напряжения имеют защиту от перегрева при увеличении тока нагрузки.

На передней панели установлены переключатели для установки выходных напряжений и ограничивающих токов на каждом канале.

#### Комплектность поставки

Блок питания стабилизированный СТК-БП24/36		– 1 шт.

Паспорт с техническим описанием 468151.005 ПС	– 1 шт.

#### Свидетельство о приемке

#### Блок питания стабилизированный

СТК-БП24/36      зав.№

соответствует 468154.005 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

_____________________

М.П.

Контролер качества

_____________________

#### Правила транспортирования и хранения

  - Блоки питания стабилизированные СТК-БП24/36 транспортировать в упаковке при температуре от минус 25 до плюс 70 (С, относительной влажности  98% при 35 (С.

  - Транспортирование допускается производить всеми видами закрытого транспорта.

  - Хранить блоки питания в упаковке в отапливаемых помещениях при температуре от 0 до 60 (С и относительной влажности воздуха не более 95% при температуре 35 (С.

#### Указание мер безопасности и правила эксплуатации

  - Блоки питания стабилизированные СТК-БП24/36 относятся к классу защиты 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Перед включением блоков питания необходимо соединить клемму заземления на СТК-БП24/36 с заземляющим устройством.

  - Подключение блоков питания к сети и нагрузке производить при отключенном питании сети.

  - Не допускать попадания воды и влаги не контакты клеммников и внутрь  блоков.

  - К работе с блоками питания должны допускаться лица, ознакомленные с настоящим описанием и работой СТК-БП24/36.

  - При эксплуатации СТК-БП24/36 необходимо соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 12.3.019, “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” для установок напряжением до 1000 В, утвержденные Госэнергонадзором.

#### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствия блоков питания техническим условиям при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии устанавливается 1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

#### Сведения о рекламациях

В случае отказа в работе блоков питания в течение гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт рекламации и представить его вместе с блоком изготовителю для ремонта или замены.

#### Схема подключения

Подключение блоков питания осуществляется в соответствии с обозначениями, указанными на передней панели.

#### Сведения о рекламациях.

В случае отказа в работе прибора в течение гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт рекламации и представить его вместе с прибором предприятию-изготовителю для ремонта или замены.