В случае необходимости отмены ранее запрограммированного цикла включения или отключения, необходимо нажатием кнопки  выбрать этот цикл и нажать кнопку MANUAL. При этом на индикаторе время будет изображено прочерками.

Повторно включить установленную программу можно нажатием кнопки MANUAL. При этом на индикаторе будет отображено время выполнения данной операции:

- при исходном (выключенном) состоянии контактов реле (появится надпись «AUTO OFF»);

- при включенном (инверсном)  состоянии контактов реле (появится надпись «ON AUTO»).

Если необходимо, можно принудительно установить нужное состояние контактов с помощью кнопки MANUAL:

- исходное (выключенное) состояние контактов реле появится

надпись  «OFF»);

- включенное (инверсное) состояние контактов реле (появится надпись  «ON»).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»

191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98

тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86

Интернет-магазин: www.arc.com.ru

E-mail: arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: ___________________	 			М.П.

Недельный программируемый таймер

ARCOM–AHC15A

(ТР 8 А 16)

Инструкция по эксплуатации

ОСОБЕННОСТИ:

- Монтаж на DIN-рейку

- Кварцевый микроконтроллер

- 10 циклов программ включения/отключения

- Установка времени с точностью до минуты

- ЖК- индикатор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон рабочего напряжения: | 180…264 В |
| --- | --- |
| Рабочая частота: | 50-60 Гц |
| Количество каналов: | 1 |
| Минимальный задаваемый интервал времени: | 1 мин. |
| Коммутационная способность: | 16А/250В переменного тока при cos ( = 1 |
| Резерв хода: | 150 часов |
| Температура окружающей среды: | Температура: -10…55°С |
| Потребляемая мощность: | 5 ВА |
| Габаритные размеры: | 82х36х66 мм |
| Вес: | 150 г |

ПРИМЕНЕНИЕ:

Недельный программируемый таймер ARCOM–AHC15A предназначен для отсчета интервалов времени, автоматического включения/отключения электротехнического оборудования через заданный промежуток времени в течение недели и управления различными устройствами.

Реле имеет 1 переключающий контакт.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Таймер состоит из следующих узлов: блока питания, микропроцессора, жидкокристаллического дисплея, кнопок программирования, реле с переключающими контактами, блока зажимов, резервного аккумулятора и светодиодного индикатора включения реле.

Микропроцессор таймера обеспечивает выполнение 10-ти циклов программ управления временем включения и отключения нагрузки. Программирование таймера осуществляется кнопками, расположенными на лицевой панели.

Жидкокристаллический дисплей таймера имеет два режима индикации: текущего времени (включается кнопкой «часы» () и программирования (включается кнопкой ).

Индикатор «ON» на лицевой панели включается при срабатывании реле.

Напряжение питания подается на зажимы 1 и 2. Нагрузка подключается к зажимам 4 (общий), 5 (замыкающий контакт), 3 (размыкающий контакт).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА:

- Подключите таймер к источнику питания. Нажмите кнопку RESET. В течение первых 8-ми секунд происходит опрос состояния таймера (на жидкокристаллическом дисплее высвечиваются все имеющиеся на нем символы), затем включается отсчет времени.

- Исходное состояние отсчета времени предусматривает 24-часовую шкалу. Для переключения на 12-часовую шкалу нажмите и удерживайте нажатой кнопку ( 5 сек. (на индикаторе появится надпись «АМ» или «РМ»), для возврата в 24-часовую шкалу нажмите и удерживайте нажатой кнопку ( 5 сек.

- Установите текущую дату и время. Для этого при нажатой     кнопке (: кнопкой D+ (день) установите текущий день недели («MO» - понедельник, «TU» - вторник, «WE» - среда, «TH» - четверг, «FR» - пятница, «SA» - суббота, «SU» - воскресенье); кнопкой H+ (часы) установите текущее время в часах; кнопкой M+ (минуты) установите текущее время в минутах.

Таблица программирования:

| Шаг | Нажать кнопку: | Выполняемая функция | Индикация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Установка включения 1-го цикла | «1» «ON» |
| 2* | D+ | Установка дней недели | Символы дней недели |
| 3 | H+ / M+ | Установка времени включения | Время в цифрах |
| 4 |  | Установка времени выключения 1-го цикла | «1»«OFF» |
| 5 | D+ | Установка дней недели | Символы дней недели |
| 6 | H+ / M+ | Установка времени выключения | Время в цифрах |
| 7** | ( | Программирование окончено | Текущее время в цифрах |

* 10 различных режимов: любой день недели, семь дней недели, пять рабочих дней недели с понедельника по пятницу, выходные дни (суббота и воскресенье).

** нажатием кнопки ( можно завершить любое количество циклов.

# Text boxes

НО

контакт

1 – Измерительная платформа

2 – ЖК-дисплей

3 – Кнопки управления

Питание

НЗ

контакт

ON – индикатор включения

– кнопка программирования

D+ – кнопка установки дня недели

H+ – кнопка установки часов

M+ – кнопка установки минут

( – кнопка «часы»

RESET – кнопка сброса

MANUAL– кнопка вкл./выкл. установленной программы

Клеммы 1 и 2 – подключение питания

Клеммы 3, 4 и 5 – подключение нагрузки