Научно-производственное предприятие

ИЗМЕPИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР

ТЕМПЕPАТУPЫ И ВЛАЖHОСТИ

# ИРТВ-5215

## Паспорт

#### СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .	 3

2. Технические данные и

характеристики .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 	 6

3. Комплектность .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   	 8

4. Устройство и работа изделия  .   .   .   . 	 8

5. Указания мер безопасности.   .   .   .   .  	11

6. Монтаж ИРТВ-5215 .   .   .   .   .   .   .   .  	12

7. Подготовка и порядок работы.   .   .   .   	12

8. Методика поверки   .   .   .   .   .   .   .   .	13

9. Правила транспортирования и

хранения   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .	14

10. Свидетельство о приемке  .   .   .   .   .  	15

11. Свидетельство об упаковке .   .   .   .   .	16

12. Гарантии изготовителя.   .   .   .   .   .   . 	17

13. Сведения о рекламациях.   .   .   .   .   . 	17

Приложение. ИРТВ-5215. Схема

электрическая соединений. . . . . . . . 	18

## 1.НАЗНАЧЕНИЕ

Измеpитель-регулятор темпеpатуpы и влажности ИРТВ-5215 (далее – ИРТВ-5215) в комплекте с преобразователем измерительным температуры и влажности ИПТВ (далее ИПТВ) предназначен для измерения и регулирования температуры и влажности в различных технологических процессах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, лесопереработке.

В ИРТВ-5215 в качестве первичного преобразователя применяется ИПТВ, в состав которого входят емкостной чувствительный элемент относительной влажности и термопреобразователь сопротивления 500П.

Конструкция ИПТВ-5215 позволяет использовать его в качестве настольного прибора либо устанавливать в щите.

По числу каналов измерения ИРТВ-5215 в соответствии с ГОСТ 9736-91 является двухканальным.

ИРТВ-5215 имеет сигнализацию отклонения от заданного значения измеряемой величины. Тип регулирования (сигнализации) – двух- и трехпозиционный. ИРТВ-5215 имеет две независимые уставки по каждому каналу. Обозначение типа уставок приведено в таблице.

Таблица

| Тип уставки | Обозначение | Тип уставки для данной модификации |
| --- | --- | --- |
| min I + min II | 11 |  |
| min I + max II | 12 |  |
| max I + max II | 22 |  |

Параметры системы сигнализации и регули- рования:

установка значений – потенциометрическая;

Исполнительные реле каналов сигнализации обеспечивают коммутацию:

- переменного тока сетевой частоты:

- при напряжении 250 В до 5 А на активную нагрузку,

- при напряжении 250 В до 2 А на индуктивную нагрузку (cos(0,4);

- постоянного тока:

- при напряжении 250 В до 0,1 А на активную и индуктивную нагрузки,

- при напряжении 30 В до 2 А на активную и индуктивную нагрузки.

Примечание. При индуктивной нагрузке рекомендуется установка искрогасящих цепочек на клеммы прибора или на саму индуктивную нагрузку. Искрогасящая цепочка должна состоять из последовательно соединенных резистора 50…100 Ом,  0,5 Вт и конденсатора 10…100 нФ на напряжение не менее  630 В.

В соответствии с ГОСТ 12997-84:

в зависимости от эксплуатационной законченности ИРТВ-5215 относятся к изделиям третьего порядка;

по устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации ИРТВ-5215 соответствуют группе исполнения С3;

по защищенности от воздействия окружающей среды ИРТВ-5215 выполнены в пылеводозащищенном исполнении. Степень защиты от проникновения пыли и воды IP20 ГОСТ 14254-96.

Описание устройства ИПТВ, принцип действия, параметры и характеристики, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации, содержатся в паспорте на ИПТВ.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип первичного преобразователя | ИПТВ_________ |
| --- | --- |
| Диапазон измерения температуры |  |
| Основная погрешности измерения температуры, ( | (0,25 (+ единица младшего разряда) |
| Дополнительная температурная погрешность, (С на каждые (tо=10 (С от н.у. | 0,2 |
| Тип регулирования температуры | 3-х позиционный 2-х позиционный |
| Выход регулятора температуры | «сухой контакт» 250 В х 5 А |
| Встроенный преобразователь измерительный по температуре (по заказу): выходной унифицированный сигнал, мА диапазон преобразований, (С погрешность, ( | Есть Нет (0(5) (4(20) (-40(110) (0(100) (0,25 |
| Диапазон измерения относительной влажности, % |  |
| Основная погрешности измерения относительной влажности, ( | (0,25(+ единица младшего разряда) |
| Дополнительная температурная погрешность, (С на каждые (t=10 (С н.у. | 0,2 |
| Тип регулирования (сигнализации) относительной влажности | 3-х позиционный 2-х позиционный |
| Встроенный преобразователь измерительный по влажности (по заказу): выходной унифицированный сигнал, мА диапазон преобразований, ( погрешность, ( | Есть Нет (0(5) (4(20) 0(100 (0,25 |
| Габаритные установочные размеры, мм передняя панель (по DIN 43700) монтажная глубина вырез в щите | 96 х 96 180 86 х 86 |
| Габаритные размеры рабочей части ИПТВ и способ крепления - в соответствии с указаниями, приведенными в его паспорте |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Измеритель-регулятор температуры

и влажности ИРТВ 5215                 - 1 шт.

- Крепежный кронштейн                    - 2 шт.

- Преобразователь измеpительный

температуры и влажности

ИПТВ____                                         - 1 шт.

- «Измеритель-регулятор температуры

и влажности ИРТВ 5215.

Паспоpт»                                          - 1 шт.

- Методика поверки  МИ 2409-03      - 1 шт.

(по требованию заказчика)

4. УСТPОЙСТВО И PАБОТА ИЗДЕЛИЯ

4.1. Передняя панель ИРТВ-5215 состоит из двух частей: верхней и нижней; в верхней части расположены органы индикации и управления регулятора температуры:

- кнопки переключения режима измерений «РЕЖИМ» «I» и «II»;

- цифровой индикатор текущего/заданных значений температуры;

- 2 единичных светодиодных индикатора сра-

батывания уставки по температуре «I» и «II»;

- 2 потенциометра установки заданного значения температуры «УСТАВКА» «I» и «II» (Уставка I – текущее значение температуры, уставка II – блокировка).

В нижней части расположены органы индикации и управления регулятора влажности:

- кнопки переключения режима измерений «РЕЖИМ» «I» и «II»;

- цифровой индикатор текущего/заданных значений влажности;

- 2 единичных светодиодных индикатора срабатывания уставки по влажности «I» и «II»;

- 2 потенциометра установки заданного значения влажности «УСТАВКА» «I» и «II» (Уставка I – текущее значение влажности, уставка II – блокировка).

4.2. На заднюю панель ИРТВ-5215 выведены:

- клеммные колодки для подключения к сети, исполнительным устройствам, ИПТВ;

- выходы встроенных измерительных преобразователей 0(5 мА / 4(20 мА (по заказу);

- потенциометры установки величины зоны возврата по срабатыванию уставок по температуре и влажности, обозначенные «(Т» I “(НР”, «(Т» II “(НР”.

4.3. В состав ИРТВ-5215 входят:

- трансформаторный блок питания с линейными стабилизаторами;

- два аналого-цифровых преобразователя с индикаторами для отображения значений температуры и относительной влажности;

- схема формирования текущего значения температуры;

- компараторы сравнения текущего значения температуры с заданными значениями с учетом температурной поправки;

- схема формирования текущего значения влажности;

- компараторы сравнения текущего значения влажности с заданными значениями;

- исполнительные реле системы регулирования (сигнализации) температуры и влажности.

4.4. Блок питания преобразует сетевое напряжение 220 В в стабилизированное +5 В,          -12 В, +12 В. Выключатель питания не предусмотрен, так как ИРТВ-5215 предназначен для работы в непрерывном режиме.

4.5. Первый аналого-цифровой преобразователь измеряет и отображает на цифровом индикаторе текущую температуру. При нажатой кнопке «РЕЖИМ» «I» («II») измеряется заданное значение температуры I (II).

4.6. Второй аналого-цифровой преобразователь измеряет и отображает на цифровом индикаторе текущую влажность. При нажатой кнопке «РЕЖИМ» «I» («II») измеряется заданное значение влажности I (II).

4.7. Схема формирования сигнала текущей температуры преобразует сигнал термопреобразователя в масштабированное напряжение и линеаризует его.

4.8. Компараторы сравнения значения текущей температуры с заданными формируют сигналы включения реле при выходе текущей температуры за заданные пределы.

4.9. Компараторы сравнения значения текущей влажности с заданными формируют сигналы включения реле при выходе текущей влажности за заданные пределы.

5. УКАЗАHИЯ МЕP БЕЗОПАСHОСТИ

5.1. К эксплуатации ИРТВ-5215 допускается персонал, изучивший настоящий паспорт и прошедший инструктаж по технике безопасности.

5.2.  Перед эксплуатацией при отключенном питании необходимо убедиться в наличии и исправности заземления ИРТВ-5215. Заземление должно быть осуществлено на контур заземления или нулевую шину сети.

5.3. Подключение ИРТВ-5215 к электрической схеме должно осуществляться при выключенном источнике постоянного тока.

5.4. Устранение неисправностей и все профилактические работы должны проводиться только при отключенной от сети ИРТВ-5215.

6. МОНТАЖ ИРТВ-5215

6.1. Для установки ИРТВ-5215 необходимо иметь доступ к нему с задней стороны щита. Размеры выреза в щите 86х86 мм.

6.2. ИРТВ-5215 вставляется в щит и закрепляется с помощью крепежных кронштейнов.

6.3. Электрические соединения ИРТВ-5215 с сетью питания, датчиком температуры, исполнительными устройствами регулирования и блокировки осуществляется через клеммные колодки, расположенные на задней панели в соответствии с п. 4.2. и схемой подключений (см. При-ложение). Соединения выполняются в виде кабельных связей или в виде жгутов вторичной коммутации. Прокладка и разделка кабеля и жгутов вторичной коммутации должны отвечать требованиям действующих “Правил устройства электроустановок”. Измерительные и силовые цепи должны вестись отдельно. Измерительная линия должна прокладываться и заключаться в металлический экран.

7. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Распаковать ИРТВ-5215. Произвести внешний осмотр.

7.2. Подключить ИРТВ-5215 к сети, датчику и нагрузке с помощью клеммной колодки.

7.3. Установить требуемую температуру с помощью резистора установки. Контроль установки вести по цифровому индикатору, нажав на кнопку «РЕЖИМ» «I» или «II».

7.4. Потенциометром «(Т» 1(2) на задней панели ИРТВ-5215 установить необходимую величину гистерезиса (зоны возврата) срабатывания регулятора I (II).

7.5. Установить требуемую влажность с помощью резистора уставки. Контроль вести по цифровому индикатору, нажав на кнопку «РЕЖИМ» «I» или «II».

7.6. Потенциометром «(НР» 1(2) на задней панели ИРТВ-5215 установить необходимую величину гистерезиса (зоны возврата) срабатывания регулятора I (II).

8. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

8.1. Поверку ИРТВ-5215 производят органы Государственной метрологической службы или другие уполномоченные органы, организации, имеющие право поверки. Требования к организации, порядку проведения поверки и форма представления результатов поверки определяются ПР 50.2.006-94 и методикой поверки МИ 2342-95.

8.2. Межповерочный интервал - 2 года.

9. ПPАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И

ХРАНЕНИЯ

9.1. ИРТВ-5215 транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

9.2. Условия транспортирования ИРТВ-5215 должны соответствовать условиям  5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 50 до +50 (С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

9.3. Условия хранения ИРТВ-5215 в транспортной таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1. Измеpитель-регулятор темпеpатуpы и влажности ИРТВ-5215 заводской номер №___________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ___________________

М.П.

Представитель ОТК ______________

10.2. На основании результатов первичной поверки измеpитель-регулятор темпеpатуpы и влажности ИРТВ-5215 заводской номер №____________ признан годным и допущен к применению.

Дата следующей поверки:______________

Оттиск поверительного клейма

или печати (штампа)

Поверитель __________________________

(фамилия и подпись)

«_______»________________________ г.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

11.1. Измеpитель-регулятор температуры и влажности ИРТВ-5215 заводской номер        № ___________ упакован научно-производст-венным предприятием  "Элемер" согласно требованиям, установленным конструкторской документацией.

Дата упаковки ___________________

М.П.

Упаковку произвел _______________

(подпись)

Изделие после

упаковки принял ________________

(подпись)

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1. Изготовитель гарантирует соответствие ИРТВ-5215 требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

12.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 24 мес со дня продажи ИРТВ-5215.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1. В случае потери ИРТВ-5215 работоспособности или снижения показателей, установленных в технических условиях, при условии соблюдения требований раздела "Гарантии изготовителя", потребитель оформляет рекламационный акт в установленном порядке и отправляет его по адресу:

141570,      Московская обл.,

Солнечногорский р-н,

Менделеево, НПП "ЭЛЕМЕР"

Тел./факс:   (095) 105-5147,

(095) 535-9382

### ПРИЛОЖЕНИЕ

### Измеритель-регулятор температуры и влажности.

Схема электрическая соединений

##### Выходы 0(5мА (4(20 мА) - если они не присутствовали в заказе - не использовать.

Исполнительные реле используются по необходимости; (T I, (НР I – текущее значение температуры и влажности, (Т II, (НР II – блокировка.

###### ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ