ОКП 42 1700 R НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РЭЛСИБ» ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ ПАС–01 Руководство по эксплуатации РЭЛС.423141.013 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения обслуживающим персоналом конструкции и основных технических характеристик, принципа действия, правил технической эксплуатации и гарантий предприятия–изготовителя, а также сведений о техническом обслуживании  преобразователей аналоговых сигналов ПАС–01  (далее – прибор).

Перед установкой прибора в технологическое оборудование, электротехническое изделие и т. п. необходимо внимательно ознакомиться с настоящим  РЭ.

Прибор выполнен в климатическом исполнении УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150–69.

Прибор рекомендуется эксплуатировать при  температуре окружающего  воздуха  от минус 20 до  плюс 50 0С, относительной влажности до 95 % и атмосферном давлении (84,0–106,7) кПа.

При покупке прибора необходимо проверить:

– комплектность;

– отсутствие механических повреждений;

– наличие штампов и подписей в свидетельстве о приемке и гарантийном талоне предприятия–изготовителя и (или) торгующей организации.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Преобразователь  аналоговых  сигналов ПАС–01 предназначен для построения автоматических систем контроля и регулирования производственных технологических процессов в различных областях промышленности, сельском и коммунальном и других отраслях народного хозяйства.

Прибор применяется  в качестве ведомого устройства (Slave) в промышленных сетях с протоколом Modbus.

Прибор представляет собой Modbus–сервер, работающий в режиме RTU, подключаемый к сети АСУ с физическим интерфейсом RS–485.

Прибор предназначен для преобразования аналогового сигнала универсального входа, с возможностью подключения:

– термометров сопротивлений (термопреобразователей сопротивления), термоэлектрических преобразователей, токового шунта в 50 Ом для измерения значения информационных  токовых  петель (0 …5 мА,    0 …20 мА, 4–20 мА);

– уровня напряжений (0 …1 В,  –50 …+50 мВ).

1.2 Прибор выполняет следующие основные функции:

– преобразование сигнала датчика;

– измерение физических параметров объекта, контролируемых входными первичными преобразователями;

– цифровую фильтрацию измеренных параметров от промышленных импульсных помех;

– коррекцию измеренных параметров для устранения погрешности первичного преобразователя;

– формирование аварийного сигнала при обнаружении неисправности первичного преобразователя;

– передачу  информации о значении измеренной датчиком величины через протокол Мodbus в верхний уровень телемеханики;

– изменение значений программируемых параметров с помощью программы конфигурирования;

– изменение значений программируемых параметров с помощью программы конфигурирования и их        сохранение в энергонезависимой памяти устройства.

1.3 Прибор выпускается в двух конструктивных исполнениях:

– в корпусе на DIN–рейку – ПАС–01–D4;

– во влагозащищенном корпусе – ПАС–01–H5.1.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Диапазон напряжений питания от 9 до 30 В постоянного тока.

Номинальное напряжение питания – 24 В.

2.2 Количество измерительных каналов –1.

2.3 Прибор имеет один универсальный вход  для подключения термопреобразователей и датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения.

2.4 Прибор обеспечивает преобразование сигналов с датчиков, в соответствии  с таблицей 1.

| Наименование датчика и НСХ | Диапазон измерения, °С | Разрешающая способность |
| --- | --- | --- |
| Термометры сопротивления по ГОСТ Р 8.625–2006 |
| ТСМ.50М α=0,00426 °С–1 | –50 …+200 | 0,1 °С |
| ТСМ.100М α=0,00426 °С–1 | –50 …+200 |  |
| ТСМ.50М α=0,00428 °С–1 | –200 …+200 |  |
| ТСМ.100М α=0,00428 °С–1 | –200 …+200 |  |
| ТСП.50П α=0,00391 °С–1 | –200 …+800 |  |
| ТСП.100П α=0,00391 °С–1 | –200 …+800 |  |
| ТСП.Pt100 α=0,00385 °С–1 | –200 …+800 |  |
| ТСП.Pt1000 α=0,00385 °С–1 | –200 …+800 |  |
| Примечание – Допускается применение термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651–94 |

Продолжение таблицы 1

| Преобразователи термоэлектрические по ГОСТ Р 8.585–2001 |
| --- |
| ТХК (L) | –200 …+800 | 0,1 °С |
| ТХА (К) | –200 …+1300 |  |
| ТПП (S) | –50 …+1700 |  |
| ТПП (R) | –50 …+1700 |  |
| Сигналы тока и напряжения |
| 0 … 5 мА | 0 …100 % | 0,1 % |
| 0 …20 мА |  |  |
| 4 …20 мА |  |  |
| –50 … +50 мВ |  |  |
| 0 … 1 В |  |  |

2.5 Погрешность преобразования, не более:

– для термометров сопротивления – ±0,25 %;

– для преобразователей термоэлектрических – ±0,50 %;

– для сигналов тока и напряжения   – ±0,25 %.

2.6 Период опроса датчика  – от 0,3 до 30,0 с (Задаётся Пользователем).

2.7 Прибор имеет двухпроводный последовательный интерфейс RS–485.

2.8 Протокол связи, используемый для передачи информации о результатах измерения, – Modbus, класс реализации – BASIC.

Карта Modbus–сервера прибора приведена в приложении А.

2.9 Время преобразования аналогового цифрового преобразователя (АЦП) – не более 0,3 с.

2.10 Цифровая фильтрация измеряемых параметров прибора:

– постоянная времени фильтра – 0…10;

– полоса фильтра  –  0…999,9.

2.11 Программа–конфигуратор обеспечивает задание следующих параметров:

– сетевой адрес – 1…247;

– скорость обмена –  1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200 бит/с;

– режим контроля бита чётности: Нет, Чет, Нечет;

– режим интерфейса Modbus RTU;

– параметры цифровой фильтрации;

– период опроса датчика;

– тип датчика;

– нижнюю и верхнюю границу измеряемого параметра масштабирования для датчиков токовых сигналов и сигналов напряжения;

– сдвиг нуля и изменение наклона характеристики для каждого типа датчиков;

– учёт температуры холодного спая при работе с термоэлектрическими преобразователями (термопарами).

Программа конфигуратора позволяет опрашивать значение на входе прибора и вести протоколирование данного параметра.

Примечание –  Заводские уставки сетевых параметров  преобразователя аналоговых сигналов ПАС–01 приведены в приложении Б.

2.12 Потребляемая мощность – не более  1 ВА.

2.13 Средняя наработка на отказ –  не менее 30000 ч.

2.14 Средний срок службы  –  5 лет.

2.15 Габаритные размеры прибора, не более:

– ПАС–01–D4    –   64х51х27 мм;

– ПАС–01–H5.1  – 115х65х40 мм.

Внешний вид прибора приведен на рисунке 1.

2.16  Масса прибора – не более:

– ПАС–01– D4     –  0,06 кг;

– ПАС–01– H5.1  –  0,16 кг.

| Преобразователь аналоговых сигналов в корпусе на DIN–рейку ПАС–01–D4 | Преобразователь аналоговых сигналов во влагозащищенном корпусе ПАС–01–H5.1 |
| --- | --- |

Рисунок 1 – Внешний вид

преобразователя аналоговых

сигналов ПАС–01

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки прибора в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Наименование изделия | Обозначение изделия | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 Преобразователь аналоговых сигналов ПАС–01 | РЭЛС.423141.013 | 1 |
| 2 Программа– конфигуратор | РЭЛС.423141.013 ПО | 1 |
| 3 Резисторы: 50 Ом ±0,1 % 120 Ом ±1,0 % | ––– | 1 1 |
| 4 Тара потребительская | РЭЛС.323229.007 | 1 |
| 5 Тара транспортная | РЭЛС.321339.007 | см. прим. |
| 6 Руководство по эксплуатации | РЭЛС. 423141.013 РЭ | 1 |
| Примечание – Поставка приборов в транспортной таре, в зависимости от количества изделий, по заявке Заказчика. |

4 УКАЗАНИЯ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 По способу защиты от поражения электрическим током прибор выполнен как изделие III класса по ГОСТ 12.2.007.0–75.

4.2 По степени  защиты от доступа  к опасным  частям и проникновения влаги прибор выполнен по ГОСТ 14254–96:

– ПАС–01–D4     – IР20;

– ПАС–01–H5.1  – IР44.

4.3 При установке прибора на объекте эксплуатации, а также при устранении неисправностей и техническом обслуживании необходимо отключить прибор и объект эксплуатации от питающей сети.

4.4 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание влаги на внутренние электро– и радиоэлементы прибора.

4.5 Техническая эксплуатация и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, и изучившими настоящее РЭ.

4.6 При эксплуатации и техническом обслуживании прибора необходимо соблюдать требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителем» и «Правил техники  безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

5 УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

5.1 Конструктивно прибор выполнен в прямоугольном пластмассовом корпусе.

Прибор имеет клеммные винтовые колодки  для подключения:

– питающего напряжения;

– датчиков температуры, датчиков сигналов тока и напряжения;

– интерфейсного кабеля.

5.2  Аппаратная часть прибора содержит:

– схему универсального входа для подключения датчиков температуры и датчиков сигналов тока и напряжения;

– 16 разрядный аналогово–цифровой преобразователь;

– схему двухпроводного последовательного интерфейс RS–485;

– индикаторы состояния:

● питания прибора – индикатор зеленого цвета;

● линии связи – индикатор желтого (красного) цвета;

– джампер для восстановления заводских уставок;

– джампер для подключения согласующего сопротивления 120 Ом к линии RS–485.

Примечание – В связи с постоянной работой по усовершенствованию прибора, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию прибора могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем  РЭ.

5.3 Принцип действия прибора

5.3.1  Полученный сигнал с датчика поступает в прибор и преобразуется в цифровое значение. Кроме того, в процессе обработки сигналов осуществляется их  цифровая фильтрация от помех и коррекция показаний в соответствии с заданными Пользователем параметрами.

5.3.2  Первичные преобразователи

В качестве входных датчиков прибора могут быть:

– термометры сопротивления (термопреобразователи сопротивления);

– термопары (преобразователи термоэлектрические);

– активные преобразователи с выходным аналоговым сигналом в виде постоянного напряжения или тока;

5.4 Порядок прохождения сигнала датчика

5.4.1 Опрос датчика

5.4.1.1 Опрос датчика и обработка сигнала измерительным устройством осуществляется циклически с заданным периодом.

5.4.1.2 Период опроса может быть установлен в интервале от 0,3  до 30 с.

5.4.2 Измерение текущих значений входных параметров

5.4.2.1 При работе с термометрами сопротивления и преобразователями термоэлектрическими вычисление температуры в приборе производится по стандартным НСХ, приведенным соответственно в ГОСТ Р 8.625–2006 (ГОСТ 6651–94)  и ГОСТ Р 8.585–2001.

В приборе предусмотрена автоматическая компенсация температуры холодного спая термопары.

5.4.2.2 При работе с активными преобразователями возможно масштабирование шкалы измерения путем установки нижней и верхней границ диапазона с помощью программы «Конфигуратор ПАС1».

5.4.3 Цифровая фильтрация измерений

5.4.3.1 Для ослабления влияния внешних импульсных помех в программу введена цифровая фильтрация результатов измерений. Фильтрация осуществляется в два этапа.

5.4.3.2 На первом этапе ограничиваются явно выраженные «провалы» или «выбросы». Для этого в приборе осуществляется непрерывное вычисление разности между двумя результатами последних измерений входного параметра, выполненных в соседних циклах опроса и сравнение ее с заданным предельным отклонением.

При этом если вычисленная разность превышает заданный предел, то изменение ограничивается заданной величиной.

Величина предельного отклонения в результатах двух соседних измерений задается пользователем в параметре «Ограничение пиков» в единицах, измеряемых ими физических величин. При необходимости данный фильтр может быть отключен установкой в параметре  значения 0.

5.4.3.3 На втором этапе производится усреднение измеренных значений за время, равное «Постоянной времени фильтрации».

5.4.4  Коррекция измерений

5.4.4.1 Полученные в результате вычислений отфильтрованные текущие значения измеренных величин могут быть откорректированы прибором в соответствии с заданными пользователем корректирующими параметрами.

В приборе для каждого канала измерения предусмотрены два корректирующих параметра, с помощью которых можно осуществлять сдвиг и изменение наклона измерительной характеристики.

5.4.4.2 Сдвиг характеристики осуществляется путем алгебраического суммирования вычисленных по п. 5.4.3.2  величин с корректирующим значением, заданным в параметре «Сдвиг характеристики».

Корректирующее значение задается в тех же единицах измерения, что и измеряемый физический параметр и служит для устранения влияния начальной погрешности первичного преобразователя или линии связи с ним.

5.4.4.3 Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения откорректированной по параметру «Сдвиг характеристики» измеренной величины на поправочный коэффициент, значение которого задается пользователем в параметре «Наклон характеристики». Значение поправочного коэффициента задается в безразмерных единицах в диапазоне 0,9000…1,1000.

5.4.5 Регистрация ошибок

5.4.5.1 В процессе работы прибор контролирует свое состояние и работоспособность подключенных к нему датчиков и при обнаружении неисправности любого из них записывает в регистр ошибки сообщение, которое может быть запрошено компьютером (Input Register с адресом 0006h).

Если в процессе работы прибора, уровень сигнала на входе выходит за пределы измерения, то в Регистре последней ошибки формируется код соответствующей ошибки.

Зелёный светодиод обозначает включенное питание прибора (в случае, если измеряемый сигнал выходит за допустимые пределы, данный светодиод начинает мерцать двумя короткими импульсами с интервалом в 2 с).

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Установить прибор на объекте  эксплуатации и закрепить его.

6.2 Монтаж внешних проводников, предназначенных для соединения прибора с питающей сетью и исполнительными устройствами на объекте эксплуатации, производить в соответствии с разделами 4 и 9 и приложением В.

6.3 Соединение прибора с термометрами сопротивления производить по четырехпроводной схеме, при этом длина соединительного кабеля не должна превышать 100 метров.

Примечание – Допускается соединение термометров  сопротивления  с  прибором  по  двухпроводной  схеме. При этом  длина  соединительных  проводов  должна  быть не более 10 метров, а сопротивление каждой жилы – не превышать 0,05 Ом.

6.4 Для подключения термометра сопротивления по двухпроводной схеме ко входу Х1 необходимо установить перемычки между 1 и 2 контактами и между 3 и 4 и контактами.

Во всех остальных случаях используются только контакты 2 и 3 разъёма Х1 (+Uвх.  и –Uвх.).

6.5 Соединение прибора с термоэлектрическими преобразователями производить или непосредственно (при достаточной длине проводников термопар) или при помощи удлинительных компенсационных проводов, тип  которых должен соответствовать типу используемых термопар.

Компенсационные провода следует подключать с соблюдением  полярности непосредственно к входным контактам прибора.

Только в этом случае будет обеспечена компенсация влияния температуры свободных концов термопар на показания прибора. Длина линии связи должна быть не более 20 метров.

6.6 Соединение прибора с активными датчиками, выходным сигналом которых является напряжение или ток, производить по двухпроводной схеме. Длина линии связи  должна быть не более 100 метров, а сопротивление каждой жилы – не превышать 50,0 Ом.

6.7 Связь прибора по интерфейсу RS–485 выполнять по двухпроводной схеме. Длина линии связи должна быть не более 800 метров.

Подключение осуществлять витой парой проводов, соблюдая полярность.

Интерфейс RS–485 подключается к разъёму Х3 (1, 2 и 3 контакты – сигналы «А» и «В» и экран).

Провод А подключается к клеммам А прибора. Аналогично вывод В подключается к клемме В.

Если в сети более одного ведомого устройства необходимо подключить согласующие – сопротивление 120 Ом и перемычку SW2, в соответствии с рисунками В.1 и В.2 (см. приложение В).

Подключение производить при отключенном питании.

6.7 Питание прибора – от источника постоянного напряжения от 9 до 30 В.

7  ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИБОРА

7.1 Для программирования прибора необходимо подключить его через адаптер интерфейса RS–485/232 к компьютеру и подключить к прибору питание, в соответствии с рисунками В.1 и В.2 (см. приложение В).

7.2 Программирование производится с помощью программы «Конфигуратор ПАС1».

7.3 Работа с ПО «Конфигуратор ПАС1»

7.3.1 Для конфигурирования настроек прибора служит ПО «Конфигуратор ПАС1» (файл PAS_conf.exe).

После запуска программы, требуется установка параметров соединения с прибором, в соответствии  с рисунком 2.

7.3.2 Для работы с программой без установки соединения с прибором, достаточно закрыть данное окно. Или указать те сетевые параметры, на которые настроен прибор  и попытаться  установить соединение – кнопка «Перейти в режим конфигурации».

Рисунок  2

Если прибор будет найден, программа оповестит об этом, в противном случае будет предложено продолжить работу без установки соединения.

Можно выполнить сканирование сети с перебором всех адресов, начиная с указанного в поле «Сетевой адрес» по адрес 247.

При успешном установлении соединения с прибором  на экране отображается таблица, в соответствии с рисунком 3.

|  | Рисунок 3 – Успешное установленное соединение с прибором |
| --- | --- |

7.3.3 После соединения с прибором, программа переходит в режим конфигурирования. В данном режиме окно представляется в виде таблицы настроек программы, в соответствии  с рисунком 4.

|  | Рисунок 4 – Таблица настроек программы |
| --- | --- |

|  | Рисунок 4 – Таблица настроек программы (продолжение) |
| --- | --- |

Таблица разбита на следующие колонки:

– Наименование параметра;

– Значение;

– Две управляющие колонки;

– Колонка состояния.

Для всех параметров, адресуемых как Input Register, операция записи не доступна, так же и для тех Holding Register, которые несут общую информацию о приборе.

7.3.4 В графе  «Опрос аналоговых параметров», в соответствии с рисунком 5,  доступны управляющие элементы – кнопки «Начать» и «Остановить».

Рисунок 5

Для того, чтобы перейти к режиму постоянного опроса необходимо в левой колонке выбрать хотя бы один параметр («Значение на входе» или же «Температура прибора»).

Вместе со значением на входе, опрашивается и регистр последней ошибки. В случае, если последний принимает значение отличное от «Нет ошибки»,  то опрос предлагается остановить.

Параметр «Значение на входе (без юстировки)» используется в сервисных целях, например: при юстировке токовой петли 4–20 мА.

7.3.5  В случае, если хотя бы один этап не выполнен: к примеру, при попытке изменить сетевой адрес, на уже используемый в сети, изменения в сетевых параметрах устройства и конфигуратора будут отклонены, в соответствии с рисунком 6.

# Рисунок 6

# 7.3.6 В приборе имеется возможность задания сдвига и наклона характеристики датчика для компенсации погрешности датчика и линии связи, в соответствии с рисунком  7.

# Корректировку можно сделать вручную с помощью внесения значений в соответствующие поля, либо автоматически при юстировке прибора вместе с датчиком.

# Методика юстировка прибора приведена в приложении Г.

# Рисунок  7

# 8   УКАЗАНИЯ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 После транспортирования и (или) хранения в условиях отрицательных температур прибор в транспортной таре необходимо выдержать в нормальных условиях  не менее  6 часов.

8.2 Прибор рекомендуется эксплуатировать при:

– температуре окружающего  воздуха  от минус 40 до  плюс 50 оС;

– относительной влажности до 90 % при температуре плюс 25 °С.

8.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация прибора в химически агрессивных средах с содержанием кислот, щелочей и пр.

Окружающий воздух не должен содержать токопроводящую пыль, взрывоопасные и агрессивные газы.

8.4 Техническая эксплуатация (использование) прибора  должна осуществляться в соответствии с требованиями  настоящего РЭ.

8.5 Не допускается конденсация влаги на корпусе прибора, находящегося под напряжением.

8.6 При монтаже и эксплуатации к корпусу прибора не должно прикладываться усилие более 1,0 Н.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  И  РЕМОНТ

9.1 Для поддержания работоспособности и исправности прибора регулярно, но не реже 1 раза в 6 месяцев, проводить его техническое обслуживание, визуальный осмотр, обращая внимание на:

– обеспечение надёжности крепления прибора   на объекте эксплуатации;

–  надёжность контактов  электрических соединений (подключения внешних проводников);

– отсутствие пыли, грязи и посторонних предметов на  корпусе прибора.

9.2 При наличии обнаруженных недостатков на приборе  необходимо произвести их устранение.

9.3 Ремонт прибора выполняется представителем предприятия–изготовителя или специализированными предприятиями (лабораториями).

10  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

10.1 Прибор может транспортироваться всеми видами транспортных средств при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 75 % при температуре 15 °С.

Прибор может транспортироваться воздушным, железнодорожным и водным транспортом в соответствии с правилами, установленными  для данного  вида  транспорта.

10.2 Прибор должен транспортироваться только в транспортной таре  предприятия–изготовителя.

11 ХРАНЕНИЕ

11.1 Прибор следует хранить в отапливаемом помещении с естественной  вентиляцией, при температуре  окружающего  воздуха  от плюс  5  до   плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре  25 °С.

Воздух в помещении не должен содержать химически агрессивных примесей, вызывающих коррозию материалов прибора.

11.2 Прибор  должен храниться в транспортной таре  предприятия–изготовителя.

12  ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие  преобразователя аналоговых сигналов ПАС–01 требованиям настоящего РЭ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

12.2 Гарантийный  срок  эксплуатации  преобразователя аналоговых сигналов ПАС–01 – 24 месяца со дня продажи, а при отсутствии данных о продаже – со дня выпуска.

12.3 Предприятие–изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять выявленные дефекты или  заменить преобразователь аналоговых сигналов ПАС–01 при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения и предъявлении настоящего РЭ.

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ  УПАКОВЫВАНИИ

Преобразователь  аналоговых  сигналов

ПАС–01–______ зав. номер ________  упакован в НПК «РЭЛСИБ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_________________    _____________       __________________

(должность)            (личная подпись)           (расшифровка подписи)

______________________

(год, месяц, число)

###### 14 СВИДЕТЕЛЬСТВО   О     ПРИЕМКЕ

Преобразователь  аналоговых  сигналов

ПАС–01–______ зав. номер ________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным  для эксплуатации.

Начальник   ОТК

М. П.            ___________________          ___________________________

(личная  подпись)                    (расшифровка  подписи)

______________________

( год, месяц, число)

*     *     *     *    *

Примечание – В разделах «СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ», «СВИДЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ» и «ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ» необходимо указывать конструктивное исполнение

Приложение  А

# Карта Мodbus–сервера

# преобразователя аналоговых сигналов ПАС–01

| Адрес | Наименование параметра | Значение по умолчанию | Тип регистра | Тип данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая информация о приборе |
| 0х0000 | Название | 0х0100 | Holding | Int (2 байта) |
| 0х0002 | Версия ПО |  | Holding | Int (2 байта) |
| 0х0004 | Серийный номер |  | Holding | Int (2 байта) |
| Внутренние сетевые параметры прибора |
| 0х0010 | Сетевой адрес | 247 | Holding | Int (2 байта) |
| 0х0012 | Скорость | 3 (9600 бодд) | Holding | Int (2 байта) |
| 0х0014 | Чётность | 1 (Чет) | Holding | Int (2 байта) |
| Параметры аналогового входа |
| 0х0020 | Тип датчика | 14 («4–20 мА») | Holding | Int (2 байта) |
| 0х0022 | Постоянная времени цифрового фильтра | 0 | Holding | Int (2 байта) |
| 0х0024 | Ограничение пиков | 0 | Holding | Int (2 байта) |
| 0х0026 | Учёт ТХС | 1 (Да) | Holding | Int (2 байта) |
| 0х002А | Период опроса датчиков, с | 3 (0,3 с) | Holding | Int (2 байта) |
| 0х002С | Нижняя граница |  | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х002Е | Верхняя граница |  | Holding | FIoat (4 байта) |
| Аналоговые параметры |
| 0х0008 | Температура прибора |  | Input | FIoat (4 байта) |
| 0х0000 | Значение на входе |  | Input | FIoat (4 байта) |
| 0х0004 | Регистр последней ошибки |  | Input | Int (2 байта) |
| 0х0010 | Значение на входе (без юстировки) |  | Input | FIoat (4 байта) |
| Юстировочные параметры прибора |
| 0х0030 | Сдвиг значения температуры холодного спая | 0,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х0032 | Сдвиг характеристики АЦП | 0,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х0034 | Наклон характеристики АЦП | 1,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х0036 | Сдвиг характеристики АЦП «+Опорный резистор» | 0,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х0038 | Наклон характеристики АЦП «+Опорный резистор» | 1,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х0100 | Сдвиг характеристики для всех датчиков | 0,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х0200 | Наклон характеристики для всех датчиков | 1,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |

| Адрес | Наименование параметра | Значение по умолчанию | Тип регистра | Тип данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Юстировочные параметры датчиков |
| --- |
| 0х0102 | Сдвиг характеристики для датчика «TС 50М W100=1,4260» | 0,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х0202 | Наклон характеристики для датчика «TС 50М W100=1,4260» | 1,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х0104 | Сдвиг характеристики для датчика «TС 50М W100=1,4280» | 0,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х0202 | Наклон характеристики для датчика «TС 50М W100=1,4280» | 1,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х0106 | Сдвиг характеристики для датчика «TС 100М W100=1,4260» | 0,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х0206 | Наклон характеристики для датчика «TС 100М W100=1,4260» | 1,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х0108 | Сдвиг характеристики для датчика «TС 100М W100=1,4280» | 0,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х0208 | Наклон характеристики для датчика «TС 100М W100=1,4280» | 1,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х010А | Сдвиг характеристики для датчика «TС 100П W100=1,3910» | 0,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х020А | Наклон характеристики для датчика «TС 100П W100=1,3910» | 1,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х010С | Сдвиг характеристики для датчика «TС Pt100 W100=1,3850» | 0,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х020С | Наклон характеристики для датчика «TС Pt100 W100=1,3850» | 1,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х010Е | Сдвиг характеристики для датчика «TС Pt1000 W100=1,3850» | 0,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х020Е | Наклон характеристики для датчика «TС Pt1000 W100=1,3850» | 1,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х0110 | Сдвиг характеристики для датчика «Хромель–копель XK(L)» | 0,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х0210 | Наклон характеристики для датчика «Хромель–копель XK(L)» | 1,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х0112 | Сдвиг характеристики для датчика «Хромель–алюмель XА(К)» | 0,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х0212 | Наклон характеристики для датчика «Хромель–алюмель XА(К)» | 1,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х0114 | Сдвиг характеристики для датчика «Платинородий–платина ПП(S)» | 0,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х0214 | Наклон характеристики для датчика «Платинородий–платина ПП(S)» | 1,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |

| Адрес | Наименование параметра | Значение по умолчанию | Тип регистра | Тип данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 0х0116 | Сдвиг характеристики для датчика «Платинородий–платина ПП(R)» | 0,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0х0216 | Наклон характеристики для датчика «Платинородий–платина ПП(R)» | 1,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х0118 | Сдвиг характеристики для датчика «0 …20 мА» | 0,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х0218 | Наклон характеристики для датчика «0 …20 мА» | 1,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х011А | Сдвиг характеристики для датчика «0 …20 мА» | 0,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х021А | Наклон характеристики для датчика «0 …20 мА» | 1,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х011С | Сдвиг характеристики для датчика «4 …20 мА» | 0,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х021С | Наклон характеристики для датчика «4 …20 мА» | 1,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х011Е | Сдвиг характеристики для датчика «–50 …+50 мВ» | 0,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х021Е | Наклон характеристики для датчика «–50 …+50 мВ» | 1,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х0120 | Сдвиг характеристики для датчика «0 …1 В» | 0,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |
| 0х0220 | Наклон характеристики для датчика «0 …1 В» | 1,00000 | Holding | FIoat (4 байта) |

Приложение  Б

Заводские установки сетевых параметров

преобразователя  аналоговых сигналов ПАС–01

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Сетевой адрес | 247 |
| Скорость обмена | 9600 бит/с |
| Контроль по четности | Режим с проверкой бита чётности |
| Период опроса датчика | 0,3 с |
| Тип датчика | 4 …20 мА |
| Нижняя граница измеряемого параметра | 4 |
| Верхняя граница измеряемого параметра | 20 |

Восстановление заводских установок сетевых параметров прибора используется для восстановления связи между компьютером и прибором при утере информации о сетевых параметрах, установленных в приборе.

Для восстановления заводских установок сетевых параметров прибора необходимо выполнить следующие действия:

– отключить питание прибора;

– аккуратно открыть корпус прибора;

– установить перемычку SW1 в положение «Замкнуто», в соответствии с приложением В.

– включить питание, не закрывая корпус прибора;

– отключить питание прибора;

– снять перемычку и закрыть корпус прибора;

– подключить питание прибора и запустить программу ПО «Конфигуратор ПАС1»;

– установить значения по умолчанию, кнопка «Заводские  сетевые  параметры прибора», сетевых параметров программы в окне «Установка параметров программы» в соответствии с рисунком 2;

– нажать кнопку «Соединиться» и проверить наличие связи с прибором.

Примечание –  Перемычка SW1 служит для сброса настроек устройства в значения по умолчанию (заводским). Сброс осуществляется, путем установки SW1 перед подачей питания в ПАС–01. В подтверждение данного факта появляется периодическое мерцание светодиода зелёного цвета со скважностью  2.

## Приложение  В

Схемы подключения преобразователя

аналоговых сигналов ПАС–01

Рисунок  В.1 – Преобразователь

аналоговых сигналов ПАС–01–D4

## Продолжение приложения  B

Рисунок В.2 – Преобразователь

аналоговых сигналов ПАС–01–H5.1

Приложение Г

Методика юстировки

преобразователя аналоговых сигналов ПАС–01

1 Порядок проведения юстировки

1.1 Юстировка прибора производится при температуре окружающей среды (25±10) °С.

1.2  Юстировка прибора выполняется в 2 этапа:

– юстировка АЦП прибора;

– юстировка прибора с  датчиком.

1.3 Юстировка прибора производится с помощью программы «Конфигуратор ПАС1».

После запуска программы и соединения с прибором на вкладке, в соответствии с рисунком 3, выбрать поле «Юстировка датчиков».

2 Юстировка АЦП прибора

2.1 ВНИМАНИЕ! Юстировочные параметры АЦП прибора являются недоступными для Пользователя.

2.2 Для юстировки АЦП прибора, в соответствии с рисунком  В.1, вначале измеряется значение напряжения на входе, при замкнутых клеммах.

Если присутствует значение отличное от 0, то выставляется 0 в поле «Сдвиг характеристики АЦП» прописывается через кнопку «Записать значение сдвига».

Далее выставляется напряжение на входе 50 мВ, измеряется точное его значение (к примеру – 52,4 мВ), и потом указывается в поле «Наклон характеристики  АЦП», в завершении прописывается.

# Рисунок В.1

3 Юстировка прибора с датчиком

3.1 Юстировка осуществляется аналогично юстировке АЦП прибора, в соответствии с рисунками В.2, В.3 и В.4.

При этом необходимо учитывать минимальный и максимальный пределы сигнала от датчика. Для этого  следует воспользоваться таблицей В.1 – допустимых пределов измерения прибора.

Таблица В.1

| Тип датчика | Нижний предел, Т, °С | Верхний предел, Т, °С |
| --- | --- | --- |
| ТС 50М W100=1,4260 ТС 100М W100=1,4260 | –50 | +200 |
| ТС 50М W100=1,4280 ТС 100М W100=1,4280 | –200 | +200 |
| ТС 100П W100=1,3910 ТС Pt100 W100=1,3850 ТС Pt1000 W100=1,3850 Хромель–копель XK(L) | –200 | +800 |
| Хромель–алюмель XK(K) | –200 | +1300 |
| Платинародий–платина ПП(S) Платинародий–платина ПП(R) | –50 | +1700 |

3.2 Юстировка с термометром сопротивления

3.2.1 При юстировке с термометром сопротивления (далее –датчик температуры), см. рис. В.2 –  подключить юстируемый типа датчика температуры ко входу Х1, в соответствии с приложением В.

3.2.2 Установить зонд датчика температуры в среду с минимальной температурой, например 0 °С и выдержать в течение 20 мин.

«Прочитать значение на входе» и «Записать значение сдвига» характеристики.

Рисунок В.2

3.2.3 Установить зонд  датчика температуры в среду с максимальной температурой, например: плюс 100 °С и выдержать в течение 20 мин.

«Прочитать значение на входе» и «Записать значение наклона» характеристики.

3.2.4 Значение сопротивления должно соответствовать температуре близкой к границе, но при этом она не должна выходить за её пределы.

3.3 Юстировка с преобразователем термоэлектрическим

3.3.1 При юстировке с термоэлектрическим преобразователем, см. рис. В.3 –  подключить юстируемый типа датчика температуры ко входу Х1, в соответствии с приложением В.

Рисунок В.3

3.3.2 Повторить операции по п.п. 3.2.2–3.2.3 настоящей методики.

3.4 Юстировка с токовым датчиком

3.4.1 При юстировке с токовым датчиком, см. рис. В.3 –  подключить юстируемый токовый датчик ко входу Х1, в соответствии с приложением В.

Токовые датчики юстируются с использованием шунтирующего резистора в 50 Ом ±0,1%, входящим в  комплект поставки прибора.

3.5 Юстировка  токовой петли

3.5.1 При  юстировке токовой петли «4–20 мА»,  см. рис. В.4 –  выбирается:

– минимальный  предел   – 4 мА;

– максимальный предел – 20 мА.

3.5.2 Повторить операции по п.п. 3.2.2–3.2.3 настоящей методики.

Рисунок В.4

4 Юстировка прибора с датчиком завершена