|  | ОКП 42 1100 ® НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РЭЛСИБ» РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ РАТАР–01 Руководство по эксплуатации РЭЛС.421413.006 РЭ |
| --- | --- |

| – 22– Приложение В Рекомендуемые варианты датчиков уровня | Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения конструкции и основных технических характеристик, принципа действия, эксплуатации и гарантий изготовителя, а также сведений о техническом обслуживании регуляторов температуры РАТАР–01 (далее – терморегулятор). Перед установкой терморегуляторов в изделие электротехническое, оборудование технологическое и т. п. необходимо внимательно ознакомиться с настоящим РЭ. Терморегуляторы выполнены в климатическом исполнении УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150–69. Терморегуляторы рекомендуется эксплуатировать при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 55 оС, относительной влажности (45-80) % и атмосферном давлении (84,0–106,7) кПа. При покупке терморегулятора необходимо проверить: – комплектность, отсутствие механических повреждений; – наличие штампов и подписей в свидетельстве о приемке и гарантийном талоне предприятия–изготовителя и (или) торгующей организации. |
| --- | --- |

| – 4– 1 НАЗНАЧЕНИЕ 1.1 Регуляторы температуры РАТАР–01 предназначены для поддержания и контроля температуры. 1.2 Терморегуляторы применяются в качестве встроенного блока управления тепловыми электрическими котлами, водонагревателями, электрическими термокамерами и другими системами. 1.3 По типу входа терморегуляторы имеют два исполнения: – РАТАР–01.ХК(L) – для работы с преобразователем термоэлектрическим с НСХ ХК(L) по ГОСТ Р 8.585–2001; – РАТАР–01.п/п – для работы с термопреобразователем В данной модификации устройство имеет дополнительный вход для подключения датчика уровня. Примечание – Термопреобразователи в комплект поставки терморегулятора – не входят 1.4 Терморегуляторы выпускаются в двух исполнениях: – в корпусе на DIN–рейку; – в щитовом корпусе. 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.1 Терморегулятор обеспечивает работоспособность от сети переменного тока номинальным напряжением (220±22) В частотой (50(1) Гц. | – 21 – Продолжение приложения Б Схема электрическая подключения регулятора температуры РАТАР–01.п/п |
| --- | --- |

| – 20– Приложение Б Схема электрическая подключения регулятора температуры РАТАР–01.XK(L) | – 5 – 2.2 Номинальный ток – не более 5 А. 2.3 Время установления рабочего режима, исчисляемое с момента включения терморегулятора, не более 3 с. 2.4 Диапазон регулирования температуры (задания уставки): – РАТАР–01.ХК(L) – от 0 до плюс 500 0С; – РАТАР–01. п/п – от минус 40 до плюс 120 0С. 2.5 Точность задания уставки равна: – для РАТАР–01.ХК(L) – 10 0С; – для РАТАР–01. п/п – 5 0С. 2.6 Гистерезис температурный (разность между температурой отключения и включения нагрузки) – не более 3 ºС. 2.7 Время срабатывания режима «снижение уровня теплоносителя» в течение не более (1,5(1,0) с ( только для модификации РАТАР–01.п/п). 2.8 Время включения и выключения реле – 2 с. 2.9 Максимальный ток терморегулятора, коммутируемый реле, при активной и индуктивной нагрузке (cos ( ( 0,6) – не более 7,0 А. 2.10 Терморегулятор имеет дополнительный вход (только для модификации РАТАР–01.п/п) для подключения при эксплуатации датчика уровня или контактного устройства, при этом: – сопротивление «сухого датчика уровня воды» должно быть не менее 500 кОм; – сопротивление «влажного датчика уровня воды» должно быть не более 100 кОм. 2.11 Средняя наработка на отказ – не менее 20 000 ч. 2.12 Средний срок службы – 5 лет. |
| --- | --- |

| – 18 – 13 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ Регулятор температуры РАТАР–01. ___________ зав. номер ________ упакован в НПК «РЭЛСИБ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. ________________ ______________ __________________ (должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) ______________________ (год, месяц, число) 14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Регулятор температуры РАТАР–01. ___________ зав. номер ________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. Начальник ОТК М. П. _________________ ___ _________________________ (личная подпись) (расшифровка подписи) ______________________ ( год, месяц, число) * * * * * Примечание - В разделах «СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ», «СВИДЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ» и «ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ» необходимо указывать тип термопреобразователя. | – 7 – 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 3.1 Комплектность поставки терморегулятора в соответствии с таблицей 1. Таблица 1 Наименование изделия Обозначение изделия Количество, шт. 1 Регулятор температуры РАТАР–01 РЭЛС.421413.006 1 2 Комплект крепежных деталей РЭЛС.421924.001 см. примечание 2 3 Тара потребительская РЭЛС.323229.005 1 4 Руководство по эксплуатации РЭЛС.421413.006 РЭ 1 Примечания: 1 Комплектность поставки терморегулятора с термопреобразователем и (или) датчиком уровня – по заявке заказчика. 2 Комплект крепёжных деталей поставляется при выпуске терморегулятора в щитовом корпусе. 3 Поставка терморегуляторов в транспортной таре в зависимости от количества изделий – по заявке заказчика. |
| --- | --- |

| – 6 – 2.13 Потребляемая мощность не более 4,5 ВА. 2.14 Внешний вид терморегулятора приведен на рисунке 1. Габаритные и присоединительные размеры терморегулятора приведены в приложении А. 2.15 Масса терморегулятора не более 0,40 кг. Рисунок 1 – Внешний вид регулятора температуры РАТАР–01 (в корпусе на DIN–рейку) | – 19 – Приложение А Габаритные и присоединительные размеры корпуса на DIN–рейку регулятора температуры РАТАР–01 |
| --- | --- |

| – 8 – 4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 4.1 Терморегулятор по защите от поражения электрическим током выполнен, как управляющее устройство 0 класса c изолирующим кожухом, и соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60730–1–2002. 4.2 По степени защиты от доступа к опасным частям и проникновения влаги, кроме поверхности со стороны клеммника, терморегулятор выполнен по IP 20 ГОСТ 14254–96. 4.3 ВНИМАНИЕ! В терморегуляторе используется напряжение питания опасное для жизни человека. При установке терморегулятора на объект эксплуатации, а также при устранении неисправностей и техническом обслуживании необходимо отключить терморегулятор и подключаемый объект эксплуатации от питающей сети. 4.4 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадания влаги на контакты клеммника и внутренние электро, –радиоэлементы терморегулятора. 4.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация терморегулятора в агрессивных средах с содержанием кислот, щелочей и пр. 4.6 При установке (монтаже) терморегулятора на объекте эксплуатации необходимо применять только стандартный инструмент. 4.7 При эксплуатации и техническом обслуживании терморегулятора необходимо соблюдать требования «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». | – 17 – 12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие регулятора температуры РАТАР–01 требованиям технических условий ТУ 4211–019–57200730–2006 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. 12.2 Гарантийный срок эксплуатации регулятора температуры РАТАР–01 – 12 месяцев со дня продажи, при отсутствии данных о продаже, со дня изготовления. 12.3 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранить выявленные дефекты или заменить регулятор температуры РАТАР–01при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения и предъявлении настоящего РЭ. |
| --- | --- |

| – 16 – 9.2 При наличии обнаруженных недостатков при техническом обслуживании терморегулятора необходимо произвести их устранение. 9.3 Ремонт измерителя выполняется предприятием–изготовителем или специализированными предприятиями (лабораториями). 10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 10.1 Терморегулятор может транспортироваться всеми видами транспортных средств при температуре окружающей среды от минус 50 оС до плюс 50 оС и относительной влажности не более 80 %. Терморегулятор может транспортироваться воздушным, железнодорожным и водным транспортом в соответствии с правилами, установленными для данного вида транспорта. 10.2 Терморегулятор должен транспортироваться только в транспортной таре предприятия–изготовителя. 11 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 11.1 Терморегулятор должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией, без искусственно регулируемых климатических условий, при температуре окружающего воздуха от минус 50 оС до плюс 50 оС и относительной влажности не более 85 %. Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию материалов. 11.2 Терморегулятор должен храниться в транспортной таре предприятия–изготовителя. | – 9 – 4.8 Установка, подключение, регулировка, эксплуатация и техническое обслуживание терморегулятора должны производиться только квалифицированными специалистами и изучившими настоящее РЭ. 4.9 При установке, эксплуатации и техническом обслуживании терморегулятора необходимо соблюдать требования, изложенные в разделе 8 настоящего РЭ. 5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 5.1 Конструктивно терморегулятор представляет собой прибор, выполненный в пластмассовом корпусе для крепления на DIN–рейку или стенд. Подключение терморегулятора к напряжению питающей сети осуществляется через клеммник, расположенный в верхней части терморегулятора. 5.2 На передней панели управления и индикации терморегулятора в соответствии с рисунком 2 расположены: – ручка регулировки температуры; – три светодиодных индикатора, индицирующих о функционировании терморегулятора. 5.3 Принцип действия терморегулятора. Терморегулятор в рабочем режиме управляет нагревательным устройством объекта эксплуатации. При превышении температуры рабочей среды выше заданной температуры отключения, установленной с помощью ручки–потенциометра, терморегулятор прерывает электрическую цепь питания электронагревательного устройства. |
| --- | --- |

| – 14 – 7.2 После этого должен индицироваться индикатор НАГРЕВ, свидетельствующий о включении нагревательного устройства. 7.3 Установить ручкой–потенциометром необходимую температуру отключения нагревательного устройства. 7.4 В случае срабатывания защиты (индицируется индикатор АВАРИЯ), цепь питания нагревательного устройства принудительно выключится (индикатор НАГРЕВ будет погашен). 8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 8.1 После транспортирования и (или) хранения в условиях отрицательных температур терморегулятор в транспортной таре должен быть выдержан в нормальных условиях не менее 6 часов. 8.2 Не допускается конденсация влаги на корпусе терморегулятора, находящегося под напряжением питающей сети. 8.3 При монтаже и эксплуатации к корпусу терморегулятора не должно прикладываться усилие более 10 Н. 8.4 Для присоединения терморегулятора к напряжению питающей сети и нагревательному устройству необходимо использовать облуженные провода с номинальным сечением от 0,7 до 1,0 мм2. 8.5 Сопротивление «сухого датчика уровня воды», подсоединяемое для эксплуатации к терморегулятору, должно быть не менее 500 кОм. | – 11 – При понижении температуры на величину гистерезиса ниже установленной на терморегуляторе, происходит замыкание электрической цепи питания нагревателя. Примечание – Возможно использование терморегулятора в «режиме охладителя» при подключении электрохолодильной техники к нормально–замкнутым контактам реле терморегулятора. 5.4 Описание элементов управления и индикации: а) индикатор НАГРЕВ позволяет контролировать момент включения нагрузки (нагревателя, автоматического пускателя и т.п. (далее – нагревательное устройство); б) индикатор АВАРИЯ индицируется (мигает) в следующих случаях: ( неисправен термопреобразователь сопротивления или повреждён кабель (проводник) подключения. Мигание происходит с частотой приблизительно 1 раз в секунду. (уровень воды или иной жидкости находится ниже уровня активного электрода датчика уровня (при использовании датчика уровня) или поврежден кабель подключения датчика уровня. Мигание происходит с частотой приблизительно 3 раза в секунду (только для модификации РАТАР–01.п/п). (Если присутствуют обе неисправности одновременно, чередуется короткое и более длительное «зажигание» индикатора (только для модификации РАТАР–01.п/п). |
| --- | --- |

| – 10 – РАТАР–01.XK(L) РАТАР–01.п/п СЕТЬ – включение терморегулятора, при этом индицируется индикатор зелёного цвета; НАГРЕВ – включение нагрузки, при этом индицируется индикатор красного цвета; АВАРИЯ – отсутствие, неправильное подключение или выход из строя термопреобразователя сопротивления, при этом индицируется индикатор красного цвета; Ручка–потенциометр – для установки температуры включения и отключения нагрузки. Рисунок 2 – Передняя панель управления и индикации регулятора температуры РАТАР–01 | – 15 – 8.6 В случае использования терморегулятора без датчика уровня воды, соответствующие контакты терморегулятора должны быть замкнуты между собой перемычкой, изготовленной из провода сечением от 0,7 до 1,0 мм 2, например из НВ или НВМ. 8.7 При эксплуатации терморегулятора имеется возможность использовать дополнительные средства защиты, например: – подключать к клеммам датчика уровня дополнительно термовыключатель типа ТВА–01 или реле температурное типа РТ–1 производства НПК «РЭЛСИБ», г. Новосибирск; – если клеммы датчика уровня – разомкнуты, то у терморегулятора отключается режим НАГРЕВ и на лицевой панели терморегулятора индицируется индикатор красного цвета, свидетельствующий о включении режима УРОВЕНЬ; – если клеммы датчика уровня – замкнуты, то терморегулятор находится в рабочем состоянии. 9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и РЕМОНТ 9.1 Периодически, но не реже одного раза в 6 месяцев, необходимо проводить визуальный осмотр терморегулятора, обращая внимание на: – обеспечение крепления на объекте эксплуатации; – обеспечение контактов электрических соединений (подключения внешних проводников); – отсутствие пыли, грязи и посторонних предметов на корпусе и клеммах терморегулятора. |
| --- | --- |

| – 12 – в) в случае индицирования индикатора АВАРИЯ включается система защиты терморегулятора, которая принудительно выключает нагрузку (нагрев), при этом индикатор НАГРЕВ должен погаснуть. Примечание – В связи с постоянной работой по усовершенствованию терморегулятора, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию терморегулятора могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем РЭ. 6 ПОГОТОВКА К РАБОТЕ 6.1 Используя входящие в комплект поставки элементы крепления (только для щитового исполнения терморегулятора), установить терморегулятор на объекте эксплуатации в соответствии с приложением Б. 6.2 Установить на объекте эксплуатации соответствующий тип термопреобразователя. 6.3 Подсоединить терморегулятор, нагревательное устройство и датчик уровня, при необходимости, в соответствии с приложением Б. Варианты датчиков уровня, рекомендуемых при эксплуатации терморегулятора, приведены в приложении В. 6.4 Подключить к контактам терморегулятора соответствующий тип термопреобразователя. Сопротивление соединительных проводников между термопреобразователем сопротивления и терморегулятором должно быть не более 10 Ом. | – 13 - 6.5 Общий провод датчика уровня соединенный с корпусом объекта эксплуатации, необходимо соединить с контактом «Общ.» терморегулятора, а активный провод с контактом «Вх.» в соответствии с приложением В. Примечание – При отсутствии датчика уровня к контактам датчика уровня необходимо подключить перемычку из провода сечением от 0,7 до 1,0 мм 2, например из НВ. 6.6 При монтаже проводников необходимо обеспечить их надежный контакт с клеммами терморегулятора, для чего рекомендуется тщательно зачистить и облудить их концы. Рекомендуется использовать облуженные провода с номинальным сечением от 0,7 до 1,0 мм2. 6.7 ВНИМАНИЕ! При первом подключении необходимо произвести тестирование терморегулятора: подать на контакты клеммника СЕТЬ напряжение 220 В частотой 50 Гц, не подключая термопреобразователь сопротивления и датчик уровня. На панели управления и индикации должны индицироваться индикаторы СЕТЬ и АВАРИЯ, а индикатор НАГРЕВ должен быть погашен. 7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 7.1 Подать на терморегулятор напряжение питания 220 В частотой 50 Гц, при этом на панели управления и индикации индицируются индикатор зеленого цвета СЕТЬ. |
| --- | --- |