ОКП 42 1100 R НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РЭЛСИБ» РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ РАТАР–02–1 Руководство по эксплуатации РЭЛС.421413.009 РЭ

## Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения конструкции и основных технических характеристик, принципа действия, эксплуатации и гарантий изготовителя, а также сведений о техническом  обслуживании  регуляторов   температуры РАТАР–02–1 (далее – терморегулятор).

Перед установкой терморегулятора в электротехническое изделие, технологическое оборудование и т. п. необходимо внимательно ознакомиться с настоящим РЭ.

Терморегулятор выполнен  в климатическом исполнении УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150–69.

Терморегулятор рекомендуется эксплуатировать при  температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 55 оС, относительной влажности (45–80) % и  атмосферном   давлении (84,0–106,7) кПа.

Условное обозначение терморегулятора приведено в приложении А.

При покупке терморегулятора необходимо проверить:

– комплектность, отсутствие механических повреждений;

–  наличие штампов и подписей в свидетельстве о приемке и гарантийном талоне  предприятия–изготовителя и (или)  торгующей организации.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Регулятор температуры одноканальный  РАТАР–02–1 предназначены для контроля и поддержания  температуры объектов эксплуатации производственно–технического назначения.

1.2 Терморегулятор применяется в качестве  блока управления тепловыми электрическими котлами, водонагревателями, электрическими термокамерами, холодильными агрегатами и другими системами.

1.3 Терморегулятор предназначен для работы с термопреобразователем с полупроводниковым чувствительным элементом ТС1047 фирмы «Microchip» (далее – датчик температуры).

1.4 Терморегулятор имеет дополнительный вход  для контактного манометра или датчика уровня (в зависимости от модификации).

Примечание – Датчик температуры, датчик уровня и контактный манометр  в комплект поставки терморегулятора  не входят и поставляются по заявке Заказчика.

1.5 Терморегулятор имеет дополнительный выход аварийного реле.

1.6 Терморегулятор выпускается в двух конструктивных исполнениях:

– в бескорпусном исполнении – РАТАР–02–1–б/к;

Примечание – Дизайн передней панели согласовывается отдельно, либо передняя панель изготавливается Заказчиком терморегулятора самостоятельно.

– в щитовом корпусе – РАТАР–02–1–Щ1.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Терморегулятор обеспечивает работоспособность  от сети переменного тока номинальным напряжением  (220±22) В частотой (50(1) Гц.

2.2 Время установления рабочего режима, исчисляемое с момента включения терморегулятора, – не более 3 с.

2.3 Диапазон регулирования температуры (задания уставки) – от 0 до плюс 95 °С.

2.4 Диапазон регулирования гистерезиса температурного – от 0 до 20 °С.

Примечание – Гистерезис температурный – это разность между  температурой  отключения  и   включения  нагрузки.

2.5 Точность задания уставки  –  1 0С.

2.6 Разрешающая способность цифрового индикатора – 0,1 °С.

2.7 Диапазон регулирования времени задержки  включения/отключения реле – от 0 до 50 с.

2.8 Номинальный ток терморегулятора, коммутируемый реле, при активной и индуктивной нагрузке (cos ( ( 0,6)  – 7,0 А.

2.9 Максимальный  ток  терморегулятора, коммутируемый   реле, при  активной  и   индуктивной    нагрузке (cos ( ( 0,6)  –  10,0 А.

2.10 Терморегулятор имеет один дополнительный вход для подключения:

а) контактного манометра (для модификации «М»), при этом:

– при нормальном давлении – контакты разомкнуты;

– при пониженном давлении – контакты замкнуты;

б) либо кондуктометрического  датчика уровня (для модификации «У»).

2.11 Терморегулятор может работать по одному из четырёх  типов  логики выходного устройства – прямой, – обратный,– U –образный или  П –образный гистерезис.

2.12 Терморегулятор имеет дополнительный выход аварийного реле.

Аварийное реле терморегулятора срабатывает:

– при превышении температуры выше 95 °С;

– при давлении – ниже нормы (модификация «М»);

– при уровне – ниже нормы (модификация «У»);

– при обрыве цепи или загрязнении датчика температуры.

2.13 Время  срабатывания от контактного манометра  – не более (1,5(1,0) с.

2.14 Средняя наработка на отказ – не менее 30000 ч.

2.15 Средний срок службы –  5  лет.

2.16 Потребляемая мощность не более 4,5 ВА.

2.17 Внешний вид терморегуляторов приведен на рисунке  1.

Габаритные размеры терморегулятора, мм, не более, в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Тип конструктивного исполнения | Длина | Высота | Глубина |
| --- | --- | --- | --- |
| Бескорпусное | 155,0 | 70,0 | 80,0 |
| Щитовой корпус Щ1 | 96,0 | 48,0 | 112,0 |

2.18  Масса терморегулятора  – не более 0,50 кг.

Передняя сторона  панели

регулятора температуры  РАТАР–02–1–б/к

1          2      3

Оборотная  сторона  панели

регулятора температуры  РАТАР–02–1–б/к

Регулятор температуры РАТАР–02–1–Щ1

1 – кнопка  () для уменьшения  задания параметра;

2 – кнопка  () для входа в режим программирования;

3 – кнопка  () для увеличения задания параметра

Рисунок  1 – Внешний вид

регулятора температуры РАТАР–02–1

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки терморегулятора  в соответствии с  таблицей 2.

Таблица  2

| Наименование изделия | Обозначение изделия | Колич., шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 Регулятор температуры РАТАР–02–1 | РЭЛС.421413.014 | 1 |
| 2 Тара потребительская | РЭЛС.323229.005 | 1 |
| 3 Тара транспортная | РЭЛС.321339.015 | см. примеч. 2 |
| 4 Руководство по эксплуатации | РЭЛС.421413.015 РЭ | 1 |
| Примечания. 1 Комплектность поставки терморегулятора с датчиком температуры, датчиком уровня и (или) контактным манометром – по заявке заказчика. 2 Поставка терморегуляторов в транспортной таре в зависимости от количества изделий – по заявке заказчика. |

4 УКАЗАНИЕ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 По степени  защиты от доступа  к опасным  частям и проникновения влаги терморегулятор выполнен в соответствии с требованиями  ГОСТ 14254–96:

– в бескорпусном исполнении  – IР00;

– в щитовом корпусе – IР20.

4.2 ВНИМАНИЕ! В терморегуляторе используется напряжение питания опасное для жизни человека.

При установке терморегулятора  на объект эксплуатации,  а также при устранении  неисправностей и техническом обслуживании необходимо отключить терморегулятор и подключаемый  объект  эксплуатации от питающей сети.

4.3 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадания влаги на  внутренние электро и –радиоэлементы терморегулятора.

4.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ  эксплуатация терморегулятора в агрессивных средах с содержанием кислот, щелочей и пр.

4.5 При установке (монтаже) терморегулятора  на объекте эксплуатации необходимо применять только стандартный инструмент.

4.6 При эксплуатации  и техническом обслуживании терморегулятора необходимо соблюдать требования «Правил техники  безопасности при эксплуатации  электроустановок потребителей».

4.7 Установка, подключение, регулировка, эксплуатация и техническое обслуживание терморегулятора должны производиться только квалифицированными специалистами  и изучившими настоящее РЭ.

4.8 При установке, эксплуатации и техническом обслуживании терморегулятора соблюдать требования,  изложенные в разделе 8  настоящего РЭ.

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

5.1 Конструктивно терморегулятор представляет собой изделие, выполненное в бескорпусном или щитовом исполнении.

Подключение терморегулятора  к напряжению питающей сети осуществляется через клеммную колодку.

Панель управления и индикации

регулятора температуры РАТАР–02–1–б/к

Панель управления и индикации

регулятора температуры РАТАР–02–1–Щ1

(Значения температуры  показаны условно)

Рисунок 2 – Панель управления и индикации

регулятора температуры РАТАР–02–1

5.2 На передней панели управления и индикации терморегулятора, в соответствии с рисунком 2, расположены:

а) цифровой светодиодный четырёхразрядный индикатор предназначен для  индикации:

–  измеренной температуры;

– задания значений температуры уставки и гистерезиса;

б) ручки потенциометров (Уставка, Т,°С и Гистерезис,Δ Т,°С), предназначены  для  задания  значений температуры  уставки  и гистерезиса;

в) индикатор СЕТЬ (светодиод зелёного цвета)  – отображает включение терморегулятора;

г) индикатор НАГРЕВ (светодиод жёлтого или красного цвета) – отображает включение нагрузки;

д) индикатор АВАРИЯ (светодиод красного цвета) – отображает срабатывание аварийного реле при превышении температуры выше плюс 95 °С;

При отсутствии, коротком замыкании  или обрыве  в цепи подключения датчика температуры в терморегуляторе РАТАР–02–1–Щ1 происходит мигание с частотой  приблизительно  1 раз в секунду, при этом на цифровом  индикаторе отображаются «прочерки» в соответствии с рисунком 3.

Рисунок  3

е) три кнопки для программирования предназначены:

– кнопка 1 () – для уменьшения задания параметра;

– кнопка 2 ()  – для входа в режим программирования;

– кнопка 3 ()  – для увеличения задания параметра.

5.3  Принцип действия терморегулятора

Терморегулятор  работает в режиме двухпозиционного регулятора  по одному из четырёх типов логики, в соответствии с рисунком  4:

| Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 |  |
| --- | --- |

Рисунок 4 – Диаграммы работы регулятора

температуры РАТАР–02–1

Тип 1 – Прямой гистерезис применяется для управления работой нагревателя (режим нагревателя).

При этом реле  включается при значениях

Ттек < Туст –(, а  выключается при Ттек > Tуст +(, осуществляя тем самым двухпозиционное регулирование по уставке Туст с гистерезисом ±(.

Примечание – ( – значение гистерезиса.

Тип 2 – Обратный гистерезис применяется для управления работой охладителя (режим охладителя).

При  этом   выходное  устройство   включается при значениях  Ттек > Tуст +(,    выключается при

Ттек < Туст –(.

Тип 3 – П–образный гистерезис применяется при использовании прибора для сигнализации о входе контролируемой величины в заданные границы. При этом выходное устройство включается при

Туст – (< Ттек < Tуст + (.

Тип 4 – U–образный гистерезис применяется  при использовании прибора для сигнализации о выходе контролируемой величины за заданные границы. При этом выходное устройство включается при

Ттек < Туст  – (   и    Ттек > Tуст + (.

Примечание –  В связи с постоянной работой по усовершенствованию терморегулятора, повышающей его надежность и  улучшающей  условия  эксплуатации, в конструкцию пульта могут быть внесены незначительные  изменения, не отраженные в настоящем  РЭ.

6 ПОДГОТОВКА   К    РАБОТЕ

6.1 Установить терморегулятор на объекте эксплуатации.

6.2 Подключить к терморегулятору в соответствии с приложением Б:

–  датчик температуры;

–  исполнительное устройство;

–  напряжение питающей сети;

– манометр контактный или датчик уровня (при необходимости);

– электрический звонок, сигнальную лампу и т. п. к аварийному реле (при необходимости).

6.3 Сопротивление соединительных проводников между датчиком температуры и терморегулятором  должно быть не более 10 Ом.

6.4 При монтаже проводников необходимо обеспечить их надежный контакт с клеммами терморегулятора, для чего рекомендуется  тщательно зачистить и облудить их концы.

Рекомендуется использовать облуженные провода с номинальным сечением:

– от 0,7 до 1,0  мм2 –  для питающей сети;

– от 0,12 до 1,0  мм2 – для подсоединения датчиков.

7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПО  НАЗНАЧЕНИЮ

7.1 Подать на терморегулятор  напряжение питания  220 В частотой 50 Гц, при этом на панели управления и индикации индицируется индикатор  зеленого цвета СЕТЬ и на цифровом индикаторе отображается текущая температура в соответствии с рисунками 1 и 2.

7.2 Режимы «Установка температуры» и «Установка гистерезиса»

7.2.1 Ручкой потенциометра задания уставки (Уставка, Т,°С), установить необходимое значение температуры.

7.2.2 Ручкой потенциометра задания уставки (Гистерезис, ΔТ,°С), установить необходимое значение гистерезиса.

7.2.3 На цифровом индикаторе происходит переход с режима индикации текущей температуры в режим индикации уставки автоматически, при изменении положения ручки потенциометра.

7.3 Программирование терморегулятора

7.3.1 Алгоритм программирования терморегулятора  приведен на рисунке 5 – см. на вкладыше.

Приложение – Заводские установки параметров терморегулятора приведены в приложении В.

7.3.2 Выбор типа логики работы выходного устройства

7.3.2.1 Выбор типа логики работы выходного устройства осуществляется с помощью кнопок  или , при этом на цифровом индикаторе должны отображаться символы «логики работы» в соответствии с рисунками 5 и 6.

Нажать на кнопку   или

|  | Прямой гистерезис (нагреватель) |
| --- | --- |

Нажать на кнопку   или

|  | Обратный гистерезис (охладитель) |
| --- | --- |

Нажать на кнопку   или

|  | U–образный гистерезис |
| --- | --- |

Нажать на кнопку   или

|  | П–образный гистерезис |
| --- | --- |

Нажать на кнопку   или

|  | Выходное устройство отключено |
| --- | --- |

Рисунок  6

7.3.2.2 Для сохранения выбранного параметра и перехода к следующему параметру необходимо кратковременно нажать на кнопку

По умолчанию терморегулятор  работает

в режиме  нагревателя

7.3.3 Установка задержки  включения выходного устройства

7.3.3.1 При входе в режим «Задержки включения выходного устройства», на цифровом индикаторе должен отобразиться символ в соответствии с рисунками 5 и 7 (время в секундах).

(Значение времени показано условно)

Рисунок 7

7.3.3.2 Установка необходимого значения задержки включения выходного устройства осуществляется кнопками   и .

7.3.3.3 При удержании одной из кнопок    или   более 1 с изменение значения параметра ускоряется.

7.3.3.4 Для сохранения  выбранного параметра и перехода к следующему параметру необходимо кратковременно нажать на кнопку  .

По умолчанию  tзадержки включ.  = 1 с

7.3.4 Установка задержки выключения выходного устройства

7.3.4.1 При входе в режим «Задержки выключения выходного устройства», на цифровом индикаторе должен отобразиться символ в соответствии с рисунками 5 и  8 (время в секундах).

(Значение времени  показано условно)

Рисунок 8

7.3.4.2 Установка необходимого значения  задержки выключения выходного устройства осуществляется кнопками     и .

7.3.6.3 При удержании одной из кнопок   или  более 1 с изменение значения параметра ускоряется.

7.3.6.3 Для сохранения  выбранного параметра и перехода к следующему параметру необходимо кратковременно нажать на кнопку  .

По умолчанию  tзадержки выключ.  = 1 с

7.3.5 Аварийная ситуация

7.3.5.1 Установка режима «Аварийная ситуация»  осуществляется кнопками   или .

7.3.5.2 На цифровом индикаторе должно отобразиться состояние контактов выходного устройства при аварийном состоянии терморегулятора в соответствии  с рисунками 5 и  9.

|  | При аварийной ситуации - выходное устройство включено |
| --- | --- |

или

|  | При аварийной ситуации – выходное устройство отключено |
| --- | --- |

Рисунок 9

7.3.5.3 Для сохранения  выбранного параметра и перехода к следующему параметру необходимо кратковременно нажать на кнопку  .

По умолчанию  «Аварийная ситуация»  –

выходное устройство отключено

7.3.6 Подключение / отключение режима работы с  контактным манометром (датчиком уровня)

7.3.6.1 Установка режима «Подключение/ отключение режима работы с контактным манометром (датчиком уровня) осуществляется кнопками    и .

7.3.6.2 На цифровом индикаторе должно отобразиться состояние режима работы с контактным манометром (датчиком уровня)  в соответствии  с рисунками 5 и 10.

Рекомендуемые варианты датчиков уровня приведены в приложении Г.

|  | Режим работы с контактным манометром (датчиком уровня) |
| --- | --- |

или

|  | Режим работы с контактным манометром (датчиком уровня) – вход датчика инверсный |
| --- | --- |

или

|  | Режим работы без контактного манометра ( датчика уровня) |
| --- | --- |

Рисунок 10

7.3.8.3 Для сохранения  выбранного параметра и перехода к следующему параметру необходимо кратковременно нажать на кнопку  .

По умолчанию режим работы:

с  контактным  манометром     ;

с датчиком уровня

7.4 Терморегулятор  переходит в основной режим работы.

8   УКАЗАНИЯ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 После транспортирования и (или) хранения в условиях отрицательных температур терморегулятор в транспортной таре должен быть выдержан в нормальных  условиях  не менее  6 часов.

8.2 Не допускается конденсация влаги на корпусе терморегулятора, находящегося под напряжением питающей сети.

8.3 При монтаже и эксплуатации к корпусу терморегулятора  не  должно  прикладываться  усилие  более 10 Н.

8.4 Для присоединения терморегулятора к напряжению питающей сети и нагревательному устройству необходимо использовать облуженные провода с номинальным сечением:

–  от 0,7   до 1,0 мм2  – для питающей сети;

–  от 0,12 до 1,0 мм2  – для питания датчиков.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и РЕМОНТ

9.1 Периодически,  но  не  реже  одного  раза  в  6 месяцев, необходимо проводить визуальный осмотр терморегулятора, обращая внимание на:

– обеспечение крепления на объекте эксплуатации;

– обеспечение  контактов  электрических соединений (подключения внешних проводников);

– отсутствие пыли,  грязи и посторонних предметов на корпусе и клеммах терморегулятора.

9.2 При наличии обнаруженных недостатков при техническом обслуживании терморегулятора произвести  их устранение.

9.3 Ремонт терморегулятора выполняется предприятием–изготовителем или специализированными предприятиями (лабораториями).

10  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

10.1 Терморегулятор может транспортироваться все-ми видами транспортных средств при температуре окружающей среды от минус 50 оС до плюс 50 оС и относительной влажности  не более 80 %.

Терморегулятор может транспортироваться воздушным, железнодорожным и водным транспортом в соответствии с правилами, установленными для данного вида  транспорта.

10.2 Терморегулятор должен транспортироваться только в транспортной таре  предприятия–изготовителя.

11 ПРАВИЛА   ХРАНЕНИЯ

11.1 Терморегулятор должен храниться в закрытом помещении  с естественной вентиляцией, без искусственно регулируемых климатических условий, при температуре окружающего воздуха от плюс 5  до плюс 40 оС и относительной влажности  не более 85 %.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию материалов терморегулятора.

11.2 Терморегулятор должен храниться в транспортной таре  предприятия–изготовителя.

12  ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие регулятора температуры РАТАР–02–1  требованиям настоящего РЭ при соблюдении потребителем  правил  транспортирования,  хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем  РЭ.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации регулятора температуры РАТАР–02–1 – 12 месяцев со дня продажи, при отсутствии данных о продаже, со дня изготовления.

12.3 Предприятие–изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранить выявленные дефекты или заменить регулятора температуры РАТАР–02–1 при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения и предъявлении настоящего РЭ.

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Регулятор температуры РАТАР–02–1– ___ – __

зав. номер ________  упакован в НПК «РЭЛСИБ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_______________ _____________     ________________

(должность)                 (личная подпись)          (расшифровка подписи)

______________________

(год, месяц, число)

###### 14 СВИДЕТЕЛЬСТВО   О     ПРИЕМКЕ

Регулятор температуры РАТАР–02–1– ___ – __

зав. номер  ________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей  технической документацией и признан годным   для эксплуатации.

Начальник   ОТК

М. П.     _______________             ___________________

(личная  подпись)                       (расшифровка  подписи)

______________________

( год, месяц, число)

*     *     *     *     *

Примечание – В разделах «СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ», «СВИДЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ» и «ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ» необходимо указывать конструктивное исполнение корпуса и работа терморегулятора с контактным манометром или датчиком уровня..

Приложение  А

Условное  обозначение регулятора температуры

РАТАР–02 –1   –  Х  –   Х_

регулятор температуры

РАТАР–02–1

конструктивное исполнение:

– б/к  – бескорпусное исполнение;

– Щ1 – в щитовом корпусе Щ1

М – для работы с контактным манометром;

У – для работы с датчиком уровня

Пример записи регулятора при заказе:

«Регулятор температуры РАРАР–02–1 в бескорпусном исполнении для работы с контактным манометром  –

Регулятор температуры РАТАР–02–1–б/к–М».

Приложение  Б

Схема электрическая подключения

регулятора  температуры  РАТАР–02–1–б/к

Продолжение приложения  Б

Схема электрическая подключения

регулятора  температуры  РАТАР–02–1–Щ1

Приложение  В

Заводские установки параметров

регулятора температуры  РАТАР–02–1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Установка температуры срабатывания (Т уст.) | плюс 25 °С |
| Гистерезис температурный | 1 °С |
| Выбор типа логики работы | нагреватель |
| Задержка включения выходного устройства | 1 с |
| Задержка выключения выходного устройства | 1 с |
| Состояние контактов при аварийной ситуации | отключено |
| Подключение/отключение контактного манометра (датчика уровня) | подключение контактного манометра (датчика уровня) |

Приложение  Г

Рекомендуемые варианты  датчиков уровня

Порог срабатывания датчика уровня:

– на замыкание    – не более (150 ÷ 200) кОм;

– на размыкание  – не менее (450÷ 500) кОм.

Вкладыш  к  РЭЛС.421413.009 РЭ  «Регуляторы температуры РАТАР–02–1»

1  Режим  измерения  и регулирования  (основной режим)

Установка  температуры, производится ручкой потенциометра (Уставка, Т0С)

Установка гистерезиса,  производится ручкой потенциометра (Гистерезис, Δ, Т0С)

(Значения  температуры  и гистерезиса указаны условно)

2  Режим  программирования

Прямой                    Обратный               U – образный            П –образный         Выходное устр–во        Установка логики работы

гистерезис                  гистерезис                 гистерезис                  гистерезис                отключено                            выходного  устройства

(Заводская  уставка – )

Кратковременное нажатие  на кнопку (Сохранение  выбранного параметра)

Установка задержки включения  выходного устройства  (Заводская уставка  – 1 с)

Кратковременное нажатие  на кнопку (Сохранение выбранного параметра)

Установка задержки выключения  выходного устройства   (Заводская уставка – 1 с)

Кратковременное нажатие  на кнопку   (Сохранение  выбранного параметра)

Состояние контактов выходного реле в режиме «Аварийная ситуация»

(Заводская уставка –     )

Кратковременное нажатие на кнопку (Сохранение  выбранного параметра)

Включение  режима работы:

–  с контактным манометром или датчиком уровня (),

– с инвертированным входом  ()

Отключение режима работы –

(Заводская  уставка –

– для работы  с контактным манометром (датчиком уровня);

– для работы с инвертированным входом)

Кратковременное нажатие на кнопку (Сохранение  выбранного параметра)

Рисунок 5 – Алгоритм измерения  и  программирования  регулятора температуры РАТАР–02–1

# Text boxes

Выход   в  основной   режим  терморегулятора