ОКП 34 1500 ® НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РЭЛСИБ» БЛОК ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ БПГ 12 Руководство по эксплуатации РЭЛС.423148.015 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения обслуживающим персоналом конструкции и основных технических характеристик, принципа действия, правил технической эксплуатации и гарантий  предприятия–изготовителя, а также сведений о техническом обслуживании блока питания импульсного герметичного БПГ 12 – (далее – блок).

Перед установкой и подключением блока  необходимо внимательно ознакомиться с настоящим  РЭ.

Блок выполнен в климатическом исполнении УХЛ.3 по ГОСТ 15150–69.

Степень защиты от внешних воздействий –

IP54 по ГОСТ 14254–96.

Блок рекомендуется эксплуатировать при температуре  окружающего  воздуха  от  минус 40 до  плюс 55 оС,  относительной  влажности (30–80) % и атмосферном  давлении (84,0–106,7) кПа.

При покупке блока необходимо проверить:

– комплектность;

– отсутствие механических повреждений;

– наличие штампов и подписей в свидетельстве о приемке и гарантийном талоне предприятия–изготовителя и (или) торгующей организации.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Блок питания импульсный герметичный БПГ 12 предназначены для питания стабилизированным напряжением  постоянного тока 24 В различных радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т.п.

1.2 Блок выпускается в герметичном настенном корпусе.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Технические  характеристики  блока – в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Количество каналов | 1 |
| Входное напряжение: – переменного тока; – постоянного тока | от 90 до 265 В; от 110 до 370 В |
| Частота входного переменного напряжения | 50 Гц |
| Выходное напряжение | 24 В |
| Максимальный выходной ток , Imax: | 0,5 А |
| Порог индикации перегрузки по току: | 0,7 А |
| Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax | ± 0,5 % |
| Потребляемый ток на холостом ходу | 15 мА |
| Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур | ±0,01 %/°С |
| Диапазон рабочих температур | от – 40 до + 50 °С |
| Электрическая прочность изоляции (действующее значение): – вход–выход | 3,0 кВ |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Средний срок службы | 5 лет |
| Габаритные размеры, не более, мм | 115х65х40 |
| Масса, не более, кг | 0,30 |

2.3 Схема подключения блока приведена в приложении А.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки блока – в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Наименование изделия | Обозначение изделия | Колич., шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 Блок питания импульсный герметичный БПГ 12 | РЭЛС.423148.015 | 1 |
| 2 Тара потребительская | РЭЛС.323229.013 | 1 |
| 3 Руководство по эксплуатации | РЭЛС.423148.015 РЭ | 1 |
| Примечание – Поставка блоков в транспортной таре, в зависимости от количества изделий, по заявке Заказчика. |

4 УКАЗАНИЯ   МЕР   БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Блок по защите от  поражения электрическим током  выполнен, как управляющее устройство II класса  c изолирующим  кожухом, и соответствует  требованиям  ГОСТ Р МЭК 60730–1–2002.

4.2 По степени защиты от доступа к опасным частям и проникновению влаги блок соответствует  IP 54  по  ГОСТ 14254–96.

4.3 ВНИМАНИЕ! В блоке используется напряжение питания опасное для жизни человека.

4.4 При установке блока на объекте эксплуатации, а также при устранении неисправностей и техническом обслуживании необходимо отключить блок и объект эксплуатации от питающей сети.

4.5 ВНИМАНИЕ!.НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание  влаги на внутренние электро– и радиоэлементы блока.

4.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация блока в химически агрессивных средах с содержанием кислот, щелочей и пр.

4.7 Техническая эксплуатация и техническое обслуживание блока должны производиться только квалифицированными специалистами, и изучившими настоящее РЭ.

4.8 При эксплуатации и техническом обслуживании блока необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019–80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителем» и «Правил техники  безопасности при эксплуатации  электроустановок потребителей».

5 ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ

5.1 Подсоединение блока производить в соответствии с рисунком 1 и электрической схемой подключения  (см. Приложение А).

Рисунок  1 – Внешний вид  блока питания

импульсного герметичного БПГ 12

5.2 К входным клеммам блока подключается напряжение  питающей сети.

К выходным клеммам блока подключается нагрузка.

Примечание –  В связи с постоянной работой по усовершенствованию блока, не ухудшающей его технические характеристики и повышающей его надежность, в конструкцию блока могут быть внесены незначительные  изменения, не отраженные в настоящем РЭ.

6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПО  НАЗНАЧЕНИЮ

6.1 Подать  на блок напряжение питания, при этом на панели индикации отображается индикатор зеленого цвета  СЕТЬ.

6.2  Если индицируют одновременно индикаторы «зеленого и красного цвета»,  блок находится в режиме перегрузки. При этом  выходное напряжение отключается.

Отключение нагрузки приводит к автоматическому восстановлению рабочего режима блока.

6.3 Индикаторы не индицируют – вышел из строя предохранитель.

Для восстановления рабочего режима блока необходимо заменить предохранитель.

7   УКАЗАНИЯ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 После транспортирования и (или) хранения при температуре ниже минус 50 °С блок в транспортной таре необходимо выдержать в нормальных  условиях не менее 6 часов.

7.2 Техническая эксплуатация (использование) блока должна осуществляться в соответствии с требованиями  настоящего РЭ.

7.3 Не допускается конденсация влаги на корпусе блока, находящегося под напряжением.

7.4  ВНИМАНИЕ! Выключение напряжения питания блока при отключенной нагрузке – приводит к кратковременному, до 2 с, увеличению  напряжения на выходе  до 30 В.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1 Для поддержания работоспособности и исправности блока необходимо не реже одного раза в шесть месяцев   проводить его техническое обслуживание, визуальный осмотр, обращая внимание на:

– обеспечение надёжности крепления блока на объекте эксплуатации;

–  надёжность контактов  электрических соединений (подключения внешних проводников);

– отсутствие пыли, грязи и посторонних предметов на корпусе  и внутри блока.

8.2 При наличии обнаруженных недостатков на блоке произвести их устранение.

8.3 Ремонт блока выполняется представителем предприятия–изготовителя или специализированными предприятиями (лабораториями).

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

9.1 Блок может транспортироваться всеми видами транспортных средств при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 оС и относительной влажности до 80 % при температуре плюс 25 0С.

Блок может транспортироваться воздушным, железнодорожным и водным транспортом в соответствии с правилами, установленными  для данного  вида  транспорта.

9.2 Блок должен транспортироваться только в транспортной таре  предприятия–изготовителя.

10 ХРАНЕНИЕ

10.1 Блок следует хранить в отапливаемом помещении с естественной  вентиляцией, при температуре  окружающего  воздуха  от плюс  5  до   плюс 40 оС и  относительной влажности до 80 % при температуре плюс 25 0С.

Воздух в помещении не должен содержать химически агрессивных примесей, вызывающих коррозию материалов блока.

10.2 Блок должен храниться в транспортной таре  предприятия–изготовителя.

11  ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие блока питания импульсного герметичного БПГ 12 требованиям настоящего РЭ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем  РЭ.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации блока   питания БП 15 (БП 30)  – 24 месяца со дня продажи, а при отсутствии данных о продаже – со дня выпуска.

11.3 Предприятие–изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранить выявленные дефекты или  заменить блок питания БПГ 12 при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения и предъявлении настоящего РЭ.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ  УПАКОВЫВАНИИ

Блок питания импульсный герметичный БПГ 12  зав. номер _______  упакован в НПК «РЭЛСИБ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

__________________    ______________     _________________

(должность)                     (личная подпись)       (расшифровка подписи)

______________________

(год, месяц, число)

###### 13 СВИДЕТЕЛЬСТВО   О     ПРИЕМКЕ

Блок питания импульсный герметичный БПГ 12    зав. номер ______  изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным  для эксплуатации.

Начальник   ОТК

М. П.          _________________ ___           ____________________ ______

(личная  подпись)                   (расшифровка  подписи)

______________________

( год, месяц, число)

*  *  *  *  *

Приложение  А

Схема электрическая подключения

блока питания импульсного герметичного БПГ 12