# Руководство по эксплуатации

на цифровой контроллер

температуры серии XMT*-808

# Version NO. : 2007

# Обзор

Это руководство по эксплуатации содержит указания по установке, управлению, настройке и диагностике неполадок контроллера серии XMT*-808. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ним перед тем, как начать работу с ним.

Температурный контроллер серии XMT*-808 использует в качестве ядра современный микропроцессор с улучшенной надежностью. Он обеспечивает ПИД-регулирование с быстрым откликом, малым временем перерегулирования и высокой точностью. Данный контроллер имеет высокую надежность, универсальный вход. Он может быть использован в различных отраслях промышленности, таких как машиностроение, химическая, легкая, пищевая, металлургия, обработка керамики, переработка пластмасс, везде, где необходимо измерение и управление температурой, а также другими параметрами технологического процесса.

В температурном контроллере серии XMT*-808 имеется 4 клавиши управления, 2 четырехразрядных LED индикатора для отображения измеренной и выходной величин. Прибор обеспечивает возможность переключения из автоматического в ручной режим. Также в нем имеется функция самонастройки.

2.1.	Типы входов и диапазоны измерения:

1) Термопары:  К (-50~1300°C), S (-50~+1700°C), T (-200~+350°C),                       E (0~800°С), J (0~1000 °С),                        В (0~1800°C), N (0~1300°C),   WRe(0~2300°C)

2) Термосопротивления:  50М (-50~150°C), PT100 (-20~600°C)

3) Линейные аналоговые сигналы напряжения:  0~5V,   1~ 5V, 0~1V, 0~l00mV, 0~20mV

4) Линейные аналоговые сигналы тока:  0~10mA, 0~20mA, 4~20mA

5) Диапазон преобразования для линейных входов: -1999~+9999 (перенастраивается пользователем)

2.2.	Точность 0,5%

2.3.  Время измерения: <0.5с ( при установленном фильтре 0)

2.4.	Характеристики выходов ( в зависимости от модификации):

1)   Переключающий релейный контакт:  250VAC/7A или 30VDC/10A

2)   Выход для управления твердотельным реле (SSR) с выходным напряжением 12VDC/30mA

3)   Симисторная  оптопара для управления внешними силовыми симисторами и тиристорами

4) Линейный токовый выходной сигнал 4-20мА или 0-10мА (напряжение питания 11 - 23VDC)

2.5.	Сигнализация:

Имеется два релейных выхода 250VAC/7A;  имеется возможность настройки на один из четырех видов логики  их срабатывания: нижний предел, верхний предел, положительное отклонение, отрицательное отклонение

2.6.	Переключение режимов работы : Автоматический /Ручной

2.7.   Питание:

1)    85V-242VAC,   50-60Гц:  потребляемая мощность  ≤4ВА

2)    24VDC/AC     потребляемая мощность ≤4Вт

2.8.   Условия эксплуатации :

Температура окружающего воздуха:0~50°C,  влажность ≤85%

# III Модификации

3.2. Код изделия

XMT     8         8     

(1)     (2)       (3)    (4)(5)

(1)Размеры корпуса:

Пробел:   160x80*120 Вырез в щите 152x76;

A:  96x96x110 Вырез в щите 92x92;

D:  72x72x110 Вырез в щите 68x68;

E:   48x96x110 Вырез в щите 44x92;

F:  96x48x110 Вырез в щите 92x44:

S:  80x160x120 Вырез в щите 76x156

G:  48x48x110 Вырез в щите 44x44

Вид передней панели:   '8':  4 клавиши управления, 2 LED индикатора

- Дополнительный сигнал тревоги:   '0':  без сигнала тревоги ;	'1':  1 сигнал тревоги:

'3': 2 сигнала тревоги      ' 5': звуковой сигнал тревоги

- Тип входного сигнала:   ' 8':  свободно настраиваемый сигнал

- Суффикс:

Тип основного управляющего выхода:

'Пробел':  электромеханическое реле:

' A':   Однофазный симисторный выход с коммутацией в нуле;

'A3':  Трехфазный симисторный выход с коммутацией в нуле;

' В':   Однофазный симисторный выход с фазовым методом коммутации;

' B3':  Трехфазный симисторный выход с фазовым методом коммутации;

'C': Токовый выходной сигнал 0~ 10мA или 4~20мA ;

' E':  Линейный выход по напряжению;

'G':  выход для управления твердотельным реле (SSR).

Дополнительные возможности:

'V':   наличие встроенного источника питания DC24V, DC 12V, DC5V;

'P':  30 сегментная программа

# IV Установка и подсоединение

  - Схема подсоединения XMT*-808

источник питания               симисторное управление

3-х фазной нагрузкой

вход для подсоединения датчиков

Термопара               Термосопотивление                Вход по току

и напряжению

симисторное управление

однофазной нагрузкой

# Рис.4-1

Примечание: Линейный сигнал по напряжению менее 1 В может быть подключен через клеммы 1-2, сигналы 0~5В и 1 ~5В через клеммы 1-4, линейный сигнал

4~20мA может быть получен с помощью  сопротивления 250 Ом или 50 Ом и подключением к клеммам 1-2 или 1-4 соответственно.

4.2    Схема подсоединения XMTD-808

Выхода для аварийных сигналов

вход для подсоединения датчиков

Термопара                     Термосопотивление                           Вход по току

и напряжению

симисторное управление

однофазной нагрузкой

# Рис. 4 — 2

Примечание: Линейный сигнал по напряжению менее 1 В может быть подключен через клеммы 13-14, сигналы 0~5В и 1 ~5В через клеммы 11-14, линейный сигнал

4~20мA может быть получен с помощью  сопротивления 250 Ом или 50 Ом и подключением к клеммам 11-14 или 13-14 соответственно.

4.3    Схема подсоединения XMTA/E/F-808

вход для подсоединения датчиков

Термопара                                     Термосопротивление                Вход по току

и напряжению

симисторное управление

однофазной нагрузкой

# Рис. 4-3

Примечание: Линейный сигнал по напряжению менее 1 В может быть подключен через клеммы 15-16, сигналы 0~5В и 1 ~5В через клеммы 13-16, линейный сигнал

4~20мA может быть получен с помощью  сопротивления 250 Ом или 50 Ом и подключением к клеммам 13-16 или 15-16 соответственно.

4.4 Схема подсоединения XMTG-808

вход для подсоединения датчиков

симисторное управление

однофазной нагрузкой

# Рис.4-4

Примечание: Линейный сигнал по напряжению менее 1 В может быть подключен через клеммы 4-5, сигналы 0~5В и 1 ~5В через клеммы 2-5, линейный сигнал

4~20мA может быть получен с помощью  сопротивления 250 Ом или 50 Ом и подключением к клеммам 4-5 или 2-5 соответственно.

4.5 Подсоединение для управления симисторной нагрузкой

# V.   Панель управления

1.  PV	Индикатор измеренного значения (красный)

- SV	Индикатор заданного значения (зеленый)

- A-M	Индикатор ручного  управления(зеленый)

- ALM1	Индикатор аварийного выхода 1  (красный)

- ALM2	Индикатор аварийного выхода 2  (красный)

- OUT	Индикатор управляемого выхода (зеленый)

7.    SET	Функциональная клавиша

8.    ◄	Клавиша сдвига разряда

9.	▼	Клавиша уменьшения значения разряда

10.    ▲	Клавиша увеличения значения разряда
Когда питание подано,   верхний экран показывает измеренное значение (PV), нижний экран показывает заданное значение(SV) .

На лицевой панели имеются 4 LED-индикатора, их предназначения приведены ниже:

Индикатор OUT: в случае аналогового выходного сигнала, данный индикатор отражает величину аналогового выходного сигнала посредством мигания индикатора; в случае управления ШИМ-методом (э/м реле, SSR и др.) когда выход замкнут. Период мигания зависит от выходной величины.

Индикатор ALM1:   когда выход ALM1 включен, LED-индикатор загорается;

Индикатор ALM2:   когда выход ALM2 включен, LED-индикатор загорается;

Индикатор A-M:   Индикатор ручного управления.

# VI  Основные настройки и операции

6.1.    Изменение установленной температуры:  Используйте клавиши ▼ ,   ▲,   ◄  , чтобы изменять устанавливаемое значение. Нажмите клавишу        SET, 	чтобы сохранить и выйти.

6.2.   Изменение параметров:	Для перехода в режим изменения параметров зажмите клавишу SET на 3 секунды. Далее при нажатии клавиши SET параметры будут по очереди высвечиваться.  Используйте клавиши ▼ ,   ▲,   ◄  , чтобы изменять устанавливаемое значение. Для выхода из режима изменения параметров  зажмите клавишу ◄  и сразу нажмите клавишу SET. Если в течение 10 секунд нажатие на клавиши не происходит, произойдет выход из режима изменения параметров.

6.3     Переключение Ручного/Автоматического режима ( А-М=0): нажмите  клавишу ◄ (А/М) для переключения работы прибора между автоматическим и ручным режимами. Если прибор работает в ручном режиме, его выходной сигнал может быть уменьшен или увеличен нажатием клавиш ▼ ,   ▲ соответственно. Если прибор работает в автоматическом режиме, его выходной сигнал можно посмотреть, нажав клавишу SET ( отобразится на нижнем индикаторе с буквой А в начале).Установкой параметра ‘А-М’ (см. инструкцию ниже) можно сделать, чтобы переход в ручной режим был невозможен, а сам параметр скрыт от пользователя.

6.4        Автонастройка(Аt): При использовании прибора в первый раз используйте функцию автонастройки для подбора параметров ПИД-управления ( P, I ,d ). Переключите прибор в рабочий режим. Нажмите клавишу ◄ (А/М) в течении 3 секунд (At=1).на нижнем индикаторе загорится «At». Прибор перейдет в режим автонастройки, в процессе которой параметры P, I ,d будут вычислены автоматически. Для прерывания процесса автонастройки нажмите клавишу ◄ (А/М) в течении 3 секунд. Для различных контуров регулировния время процесса автонастройки может быть различное. После успешного окончания процесса автонастройки прибор установит параметр At в значение 3, так чтобынажатием клавиши ◄ (А/М) на лицевой панели нельзя было ее случайно запустить вновь. Данный параметр можно изменить на 2 только после перезагрузки прибора (см. инструкцию ниже).

Перед использованием автонастройки установите основные параметры прибора.

VII  Порядок программирования

7. 1 Последовательность программирования

7. 2. Описание параметров Описание

| Код | Наименование | Описание | Диапазон значений | Заводская предустановка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALM1 | Верхний предел сигнала тревоги | Когда измеренная величина больше, чем ALMl+Hy измеритель выдает сигнал тревоги превышения верхней границы. Когда измеренная величина меньше, чем ALMl-Hy измеритель сбрасывает сигнал тревоги превышения верхней границы. Установите ALM1=9999 для отключения этой функции | -1999— +9999'C | 9999° C |
| ALM2 | Нижний предел сигнала тревоги | Когда измеренная величина меньше, чем ALM2-Hy измеритель выдает сигнал тревоги занижения нижней границы. Когда измеренная величина больше, чем ALM2+Hy измеритель сбрасывает сигнал тревоги занижения нижней границы. Установите ALM1=-1999 для отключения этой функции | -1999— +9999'C | -1999° C |
| Hy-1 | Положительное отклонение сигнала тревоги | Когда (PV-SV) >[Hy-l]+Hy , измеритель выдает сигнал тревоги положительного отклонения. Когда(PV-SV)<([Hy-1]-Hy), сигнал тревоги положительного отклонения отсутствует. Установите Hy-1=9999 ( 999.9 °C) для отключения. | 0-999. 9 или 0-9999°C | 9999°C |
| Hy-2 | Отрицательное отклонение сигнала тревоги | Когда (SV-PV) >([Hy-2]+Hy), измеритель выдает сигнал тревоги отрицательного отклонния. Когда (SV-PV) <([Hy-2]-Hy), сигнал тревоги отрицательного отклонения отсутствует. Установите Hy-2=9999 ( 999.9 °C) для отключения | 0-999. 9 или 0-9999°C | 9999°C |
| Ну | Зона возврата | Ну устанавливается для защиты от частого переключения управляющего выхода регулятора, работающего в ON/OFF режиме. Например, если прибор используется в ON/OFF режиме и заданы параметры SV= 700°C и Ну= 0.5°C, то происходит следующее (при использовании прибора для регулирования нагревом) (1) Если управляющий выход включен, то его отключение происходит когда измеренная величина превысит значение 700.5 °С (т.е.SV+Hy) после чего отключится. (2) Если управляющий выход выключен, то его включение происходит когда измеренная величина превысит значение 699.5 °С (т.е.SV-Hy) после чего включится. | 0-200.0 или 0-2000 °C | 0.5 |
| At | Метод ПИД-регулирования | At=0, задает ON/OFF режим, применимый для процессов не требующих высокой точности и малоинерционных. At=1, задает режим ПИД-регулирования с возможностью запуска автонастройки с передней панели. At=2, разрешает запуск режима автонастройки после ее окончания в режиме 3 ( см. At=3). At=3, после окончания процесса автонастройки, прибор самостоятельно отключает возможность повторного входа в нее с передней панели. | 0-3 | 1 |
| I | Интегральная постоянная ПИД-регулятора | Параметры I, P, D, t предназначены только для режима ПИД-регулирования (At не равно 0). I определяется как интегральная составляющая ПИД-закона регулирования. Когда значение I меньше действие интегральной составляющей усиливается, когда больше то падает. Для отключения интегральной соcтавляющей задайте I=0. | 0-999. 9 или 0-9999 | 500 |
| P | Полоса пропорциональности ПИД-регулятора | Задает полосу пропорциональности ПИД-закона регулирования. | 1-9999 | 100 |
| d | Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора | Задает диффенциальную составляющую ПИД-закона регулирования Уменьшение параметра "d" усиливает пропорциональную и интегральную составляющие и снижает дифференциальную, и наоборот. | 0-2000с | 100 |
| t | Период следования управляющих импульсов | Когда t ↑ , пропорциональная составляющая ↑, дифференциальная ↓. Когда t ↓, пропорциональная составляющая ↑, дифференциальная ↓. (1)не оказывает влияния при ON/OFF регулировании ; (2) Для выхода типа электро-механического реле: 't' обычно устанавливается в значение 10с, для других типов выходов дискретного типа 1 ~2с. Уменьшение этого значения улучшает качество регулирования, но сокращает срок службы встроенного электромеханического реле | 0-120с | 20 |
| Sn | Тип подключаемого датчика | 0 | К | 0-37 | 0 |
|  |  | 1 | S |  |  |
|  |  | 2 | WRe |  |  |
|  |  | 3 | T |  |  |
|  |  | 4 | E |  |  |
|  |  | 5 | J |  |  |
|  |  | 6 | B |  |  |
|  |  | 7 | N |  |  |
|  |  | 20 | 50М |  |  |
|  |  | 21 | Рт100 |  |  |
|  |  | 26 | 0-80 Ом |  |  |
|  |  | 27 | 0-400 Ом |  |  |
|  |  | 28 | 0-20 мВ |  |  |
|  |  | 29 | 0-100 мВ |  |  |
|  |  | 30 | 0-60 мВ |  |  |
|  |  | 31 | 0-1 В(0-500 мВ) |  |  |
|  |  | 32 | 0,2-1 В |  |  |
|  |  | 33 | 1-5 В или 4-20 мА |  |  |
|  |  | 34 | 0-5 В |  |  |
|  |  | 35 | -20-+20 мВ(0-10 В) |  |  |
|  |  | 36 | -100-+100 мВ(2-20 В) |  |  |
|  |  | 37 | -5-+5 В(0-50 В) |  |  |
| dP | Положение десятичной точки | При использовании с аналоговым входным сигналом определяет положение десятичной точки в соответствии с нуждами пользователя. dP=0, формат вывода 0000 dP=1, формат вывода 000.0 dP=2, формат вывода 00.00 dP=3, формат вывода 0.000 В случае использования термопар и термосопротивлений dP служит для определения дискретности отображения температуры dP=0, дискретность отображения температуры 1 °С dP=1, дискретность отображения температуры 0,1 °С Применение данного параметра оказывает влияние только на отображение показаний, но никак не сказывается на точности измерений | 0-3 | 0 |
| P-SL | Нижний диапазон измерений | При использовании аналогового входа задает нижний предел измеряемой физической величины, соответствующей нижнему пределу входного сигнала. Например, при использовании преобразователя давления 0-1,6 МПа с выходным сигналом 4–20мА. В данном параметре надо задать 0 (что соответствует 4мА), а в параметре P-SH (см. ниже) значение 1,6(что соответствует 20мА) | -1999~9999 | 0 |
| P-SH | Верхний диапазон измерений | При использовании аналогового входа задает верхний предел измеряемой физической величины, соответствующей верхнему пределу входного сигнала. Пример смотри в описании предыдущего параметра | -1999~9999 | 2000 |
| Pb | Коррекция входного сигнала | Используется для корректировки ошибки входного сигнала подключаемого датчика с целью ее компенсации | -199.9~199.9 | 0 |
| oP-A | Режим работы управляющего выхода | Должен соответствовать типу основного управляющего модуля, установленного в приборе oP-A = 0 для выходов дискретного типа (SSR, электромеханические реле и т.д.) oP-A = 1 для выходов аналогового типа (например,4-20мА и др.) | 0-1 | 0 |
| outL | Нижний предел выходного сигнала | Нижний предел ограничения мощности выходного сигнала | 0-110% | 0 |
| outH | Верхний предел выходного сигнала | Верхний предел ограничения мощности выходного сигнала | 0-110% | 100 |
| AL-P | Определение выходного сигнала тревоги | AL-P используется для того, чтобы связать сигналы тревоги, задаваемые в параметрах ALM1, ALM2, Hy-1,Hy-2 с необходимым выходом AL-P=A*1+B*2+C*4+D*8+E*16 Если A=0, то сигнал превышения верхнего предела связан с выходом тревоги 2 Если A=1, то сигнал превышения верхнего предела связан с выходом тревоги 1 Если B=0, то сигнал занижения нижнего предела связан с выходом тревоги 2 Если B=1, то сигнал занижения нижнего предела связан с выходом тревоги 1 Если С=0, то сигнал по превышению положительного отклонения связан с выходом тревоги 2 Если С=1, то сигнал по превышению положительного отклонения связан с выходом тревоги 1 Если D=0, то сигнал по превышению отрицательного отклонения связан с выходом тревоги 2 Если D=1, то сигнал по превышению отрицательного отклонения связан с выходом тревоги 1 Если E=0, то сигналы тревоги ALM1 и ALM2 будут отображаться в случае их возникновения на нижнем индикаторе передней панели прибора. Например, если необходимо, чтобы сигнал превышения верхнего предела был связан с выходом тревоги 1, а все остальные сигналы тревоги с выходом 2, и на нижнем индикаторе сигнал тревоги не отображался, то тогда: A=1,B=0,C=0,D=0,E=1 и параметр AL-P=1*1+0*2+0*4+0*8+1*16=17 | 0-31 | 17 |
| CooL | Системная функция | Используется для выбора некоторых системных функций: CooL=A*1+B*2 A=0, обратный режим регулирования ( «нагреватель») A=1, прямой режим регулирования ( «охладитель») B=0, без блокировки первого срабатывания сигнала тревоги B=1, с блокировкой первого срабатывания сигнала тревоги | 0-7 | 2 |
| Addr | Коммуникационный адрес | Когда прибор имеет интерфейс RS485, его адрес в сети может быть задан. В одной коммуникационной линии адрес прибора должен быть уникальным | 0-256 | 0 |
| bAud | Скорость соединения | Когда прибор имеет интерфейс RS485, данный параметр задает скорость обмена в коммуникационной сети | 300-192000бит/с | 9600 |
| FILt | Фильтр входного сигнала | Увеличение данного параметра стабилизирует входной сигнал, но увеличивает время отклика | 0-20 | 0 |
| A-M | Условия управления прибором | A-M определяет особенности использования ручного/автоматического режимов работы A-M=0, ручной режим A-M=1, автоматический режим A-M=2, автоматический режим с запретом перехода в ручной режим кнопкой на передней панели для исключения ошибок оператором | 0-2 | 1 |
| locK | Блокировка | lock=0, разрешает менять только парметры,выбранные для использования оператором, и уставку SV lock=1, разрешает просмотр только выбранных параметров с запретом их изменения. Уставку SV можно корректировать lock=2, разрешает просмотр только выбранных параметров с запретом на изменение их и уставки SV lock=808, разрешает менять все параметры и уставку SV. Когда установлено значение этого параметра в любое отличное от 808 для просмотра и редактирования доступны только выбранные параметры в диапазоне от 0 до 8, а также сам параметр locK | 0-9999 | 808 |
| EP1-Ep8 | Поле определения параметров | Когда конфигурирование прибора завершено, нет необходимости позволять менять оператору большинство из них, т.к. он может не правильно понять их назначения и сбить настройку прибора. Параметры EP1-Ep8 определяют от 1 до 8 параметров доступных для оператора. Такими параметрами могут быть ALM1,ALM2 и т.д. Когда параметр lock=0,1,2 только параметры, определенные таким образом могут быть доступны оператору. Это может повысить скорость модификации оператором параметров, требуемых при его работе, и предохранить от ошибочных изменений наиболее важные параметры работы прибора(например, тип входа или параметры ПИД-регулирования). Например, чтобы сделать доступными для оператора только параметры ALM1 и ALM2, необходимо присвоить: EP1= ALM1, EP2= ALM2, EP3= nonE, lock=0. В тех случаях, когда оператору надо закрыть доступ ко всем параметрам, параметрe EP1 надо присвоить nonE |  |  |

# IX  Анализ ошибок и их исправление

Поскольку температурный контроллер серии XMT*-808 подвергается усиленному контролю в процессе изготовления и выхода из производства, то он имеет высокие характеристики по надежности. Поэтому обычно ошибки, возникающие при его работе, бывают вызваны неправильным его применением или некорректной настройкой параметров. Ниже в таблице приведены наиболее распространенные ошибки для контроллера серии XMT*-808 и способы их устранения:

Возможные ошибки

| Проявление ошибки | Анализ ошибки | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет реакции при подаче питания (не загорается экран ) | 1 Плохой контакт провода подачи питания с соответствующими клеммами прибора 2 Неисправность в цепи подачи питания на прибор | Проверьте питание |
| Показания не соответствуют фактическим или на дисплей выводится значения 'orAL' | 1 Ошибочное задание типа входа датчика 2 Неправильное подсоединение датчика 3 Неисправен датчик 4 Входной сигнал превышает допустимый | 1 Проверьте соответствие типа датчика и заданного для него типа входа в приборе 2 Проверьте подсоединение датчика 3 Проверьте исправность датчика 4 Проверьте входной сигнал |
| Ненормальная работа выхода тревоги | 1 Неправильно заданы параметры сигнала тревоги | 1 Задайте вновь параметры сигнала тревоги |
| Ненормальная работа выхода ПИД-регулятора | 1 Неправильно заданы параметры сигнала тревоги | 1 Перезадайте параметры сигнала тревоги |
| Ненормальная работа управляющего выхода | Неправильное заданы параметры ПИД-регулирования | 1 Перезапустите процесс автонастройки параметров ПИД-регулирования |

# Приложение 1:  Соответствие букв параметров измерителя и английских букв