Четырехканальные контроллеры температуры серии

XMTA-JK408, XMTA-JK418

Руководство по эксплуатации

I	 Обзор

Контроллеры температуры серии XMTA-JK408, XMTA-JK418 предназначены для контроля температуры по четырем каналам. При этом уставки и ряд других параметров для каждого канала устанавливаются независимо друг от друга. Это дает следующие преимущества по сравнению с  использованием четырех одноканальных приборов: экономия места, низкое потребление энергии, упрощение монтажа, простота контроля, стабильность, надежность, экономичность. Контроллеры температуры могут широко использоваться для автоматического контроля температуры в машиностроении, химической промышленности, производстве керамических изделий, кирпича и других строительных материалов, легкой и пищевой промышленности, металлургии и  т.д., где используется термообработка.

II	  Технические характеристики

1. Входной сигнал и диапазоны контролируемых температур:

CU50 (-0.0~150.0°C), Pt100 (-19.9~600.0°C), К (0~1300°C), E (0~700.0°C), J (0~900.0°C)

2.Точность:  ≤±0.5%    Погрешность компенсации холодного спая для термопар ≤±2 °C

3.  Коммутационная способность контактов выходных реле : AC220В 5A ( для модификаций контроллера с релейным выходом)

4. Выход для управления твердотельным реле: ток управления ≤15mA, напряжение  ≤9В.                              5. Режим регулирования: двухпозиционный (on/off ) регулятор и ПИД-регулятор

6. Габаритные размеры   96X96X130, размеры выреза в щите  92X92

7.Питание : AC 85~242 В    50/60 Гц

8.Температура окружающего воздуха : 0 to 50°C,    влажность: ≤85%RH

III  Элементы индикации и управления

ALM1 ~ALM4:  Индикаторы сигналов аварии для каналов с 1 по 4 (красный);
OUT1 ~OUT4:  Индикаторы сигналов управления для каналов с 1 по 4  ( зеленый );
CH1~CH4 : Кнопки для перехода к установке параметров каналов с 1 по 4;
SET:   Кнопка входа в режим установки параметров;

◄:   Кнопка сдвига на разряд;

▼:   Кнопка уменьшения значения;

▲:   Кнопка увеличения значения.

IV   Обозначение моделей:

XMTA- JK 4            8       

(1)             (2)     (3)    (4)

(l)Модель четырехканального ПИД- и ON/OF контроллера  с габаритными и установочные размеры(мм):   96X96X130;     92X92;

(2) Аварийная сигнализация : '0' :   нет сигнализации;       ' 1':   есть

(3) Входной сигнал:     "8": Свободно перепрограммируемый вход контроллера

(4)	Вид управляющего сигнала      'пробел':  электромеханическое реле с нормально открытым

контактом;

'G':   Выход для управления твердотельным реле

V Программируемые параметры

|  | № пара-метра | Код | Наименование | Допустимые значения | Описание | Заводская предустановка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | LOCK | Электронное блокирование | 0~50 | LOCK=18, все параметры могут быть изменены; LOCK≠18 все параметры не могут быть изменены | 18 |
|  | 1 | Sn | Тип входного сигнала |  | CU50 () -50. 0~150. 0°C Pt100 () -199.9~600. 0°C K () -30. 0-1300°C E ( ) -30. 0—700°C J () -30. 0-900°C |  |
| Меню 1-го уровня | 2 | ALP | Определение логики работы аварийного выходного сигнала | 0~6 | '0' аварийный сигнал не используется; '1' Сигнал по верхней границе; '2' Сигнал по нижней границе; '3' Сигнал по отклонению в большую от уставки сторону; '4' Сигнал по отклонению в меньшую от уставки сторону; '5' Сигнал по нахождению вне диапазона; '6' Сигнал по нахождению в диапазоне. | 1 |
|  | 3 | t | Output cycle | 0~120 сек | Установка цикла срабатывания реле управления | 10 сек |
|  | 4 | dp | Точность отображения | 0~1 | 1: с десятичной точкой, 0: без десятичной точки | 0 |
|  | 5 | P-SH | Максимальная величина диапазона температур | P-SH≥ P-SL | Используются для установки диапазона температур для пользовательского применения. Должны находиться в диапазоне, допустимом для выбранноо типа датчика ( см. парметр Sn ) | 1300 |
|  | 6 | P-SL | Минимальная величина диапазона температур range |  |  | 0 |
|  | 7 | OPB | Вспомогательный выход | 0~2 | Зарезервирован | 0 |
|  | 8 | Add | Адрес | 1~64 (1 — 9999min) | Зарезервирован | 1 |
|  | 9 | bt | Скорость | _________ |  | 9600 |
| В следующих параметрах N представляет номер соответствующего канала |
| Меню 2-го уровня | 10 | SP + N(l~4) | Уставка температуры для канала N | Из диапазона, определяемого параметрами P-SL, P-SH | Установка значения температуры, которое требуется поддерживать для канала N | 50 |
|  | 11 | AL + N | Уставка сигнала аварии | 0.5~100 | См. параметр ALP | 200 |
|  | 12 | SC+N | Коррекция ошибки датчика | ±20.0 | Для датчиков, требующих коррекцию | 0 |
|  | 13 | P + N | Зона пропорцио-нальности | 0~100 | При P=0 управление происходит по позиционному (ON/OFF) закону управления | 8 |
|  | 14 | I+N | Интегральная постоянная | 0~3000 |  | 240 |
|  | 15 | d + N | Дифференциальная посоянная | 0~200S |  | 30 |
|  | 16 | Hy+N | Гистерезис | 0.1~50.0 | Действует только при ON/OFF управления. | 1.0 |
|  | 17 | At+N | Автонастройка | 0~1 | 0: Остановка автонастройки 1: Запуск автонастройки См. раздел "VII Автонастройка" | 0 |

VI  Указания по применению

6.1 Аккуратно подсоедините провода в соответствии с маркировкой, включите питание.

6.2  Нажав и  удерживая клавишу  SET  в течении 3 секунд, осуществляется вход в первое меню, после чего   'параметр' и значение параметра высветятся соответственно в окнах 'CHI' и 'CH2'. Здесь вы сможете, нажимая клавиши '▲ ', '▼', '◄' , настроить и сохранить их, нажав клавишу 'SET'. После сохранения высветится следующий параметр.

6.3.  Вы можете,  нажимая клавиши 'СH1', 'СН2', 'СНЗ', 'СН4' в течении 3 секунд войти в меню второго уровня для соответствующего канала. После окончания настройки параметра, нажмите клавишу 'SET', чтобы сохранить его значение и перейти к следующему.

VII Автонастройка

Если измеритель используется первый раз или в контуре регулирования произошли существенные изменения, может случиться, что управление окажется не слишком хорошим. Поэтому следует произвести его автонастройку. Например:

При первоначальной настройке канала, войдя в меню второго уровня для соответствующего канала, установите температуру, которую следует поддерживать. После чего войдите в параметр At  и установите его в значение 1. "AT" и значение измеренной величины начнут попеременно моргать, что свидетельствует о том, что прибор вошел в режим автонастройки. В ее процессе прибор подберет и сохранит значения параметров P, I, D, после чего автонастройка закончится.

Замечание:

o	Если в процессе автонастройки отключится питание, при следующем включении автонастройка запустится сразу же автоматически, поскольку прибор имеет память

o	Если в процессе автонастройки необходимо ее прервать,  то войдите в параметр At соответствующего канала и установите его в значение 0. Автонастройка прервется, но полученные значения параметров P, I, D  будут неправильными.

VIII  Схема соединений

IX  Анализ ошибок и их исправление

Поскольку температурный контроллер серии XMTA-JK408 (XMTA-JK418) подвергается усиленному контролю в процессе изготовления и выхода из производства, то он имеет высокие характеристики по надежности. Поэтому обычно ошибки возникающие при его работе бывают вызваны неправильным его применением или некорректной настройкой параметров. Ниже в таблице 8-1 приведены наиболее распространенные ошибки для контроллера серии XMTA-JK408 (XMTA-JK418) и способы их устранения:

Таблица8-1 Возможные ошибки

| Проявление ошибки | Анализ ошибки | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет реакции при подаче питания | 1 Плохой контакт провода подачи питания с соответствующими клеммами прибора 2 Неисправность в цепи подачи питания на прибор | Проверьте питание |
| Показания не соответствуют фактическим или на дисплей выводятся значения 'HH' или 'LL') | 1 Ошибочное задание типа входа датчика 2 Неправильное подсоединение датчика | 1 Проверьте соответствие типа датчика и заданного для него типа входа в приборе 2 Проверьте подсоединение датчика |
| Ненормальная работа управляющего выхода | Неправильное соединение провода, подсоединенного к выходу прибора | Проверьте выходное соединение |

Приложение 1:  Соответствие букв параметров измерителя и английских букв