| ОКП 4277 |  |
| --- | --- |

Преобразователь частоты вибрации

СТК-020

Паспорт с техническим описанием

468154.006 ПС

2005 г.

Преобразователь частоты вибрации СТК-020 (в дальнейшем «преобразователь») предназначен для преобразования частоты вибрации в диапазоне 0…1000 Гц в унифицированный токовый сигнал 4…20 мА или 0…5 мА.

- Основные технические данные и характеристики.

| Вид преобразуемого сигнала | Частота |
| --- | --- |
| Диапазон преобразуемого сигнала, Гц | 0…1000 |
| Диапазон выходного сигнала, мА (ненужное зачеркнуть) | 4…20 или 0…5 |
| Номинальное значение напряжения питания преобразователя, В | 24 (+16/-10) |
| Сопротивление нагрузки при номинальном напряжении питания не более, Ом для выхода 4…20 мА для выхода 0…5 мА | 500 2000 |
| Пределы допустимой основной приведенной погрешности выходного сигнала, % | (0,5 |
| Диапазон рабочих температур, (С | -25…+70 |
| Устойчивость к воздействию пыли и воды по ГОСТ 14254 и ГОСТ 12997 | IP65 |
| Габаритные размеры, мм | 115(135(30 |
| Масса не более, кг | 0,5 |

- Описание и работа.

  - Преобразователь состоит из следующих узлов:

- чувствительного элемента;

- платы преобразователя частота-ток;

- корпуса.

Преобразуемая  частота 0…1000 Гц воспринимается чувствительным элементом, электрический сигнал  с которого поступает на вход платы преобразователя частота-ток, где он усиливается и преобразуются в унифицированный токовый сигнал 4…20 мА или 0…5 мА. Корректировка преобразователя осуществляется с помощью элементов, установленных на плате. Все детали преобразователя помещены в герметичный корпус и залиты компаундом типа «Виксинт ПК-68».

  - Электрическая схема подключения преобразователя с выходным сигналом 4…20 мА представлена на рис.1, с выходным сигналом 0…5 мА представлена на рис.2.

Для крепления к контролируемому объекту на корпусе преобразователя предусмотрены 2 установочных отверстия (4 мм. Направление измерения вибрации указано на крышке преобразователя.

  - Для осуществления настройки преобразователя необходимо снять крышку. Для этого откручивают 4 винта и освобождают доступ к корректирующим элементам. Расположение корректирующих элементов показано на рис.3.

Рис.3.

Обозначения:

“M”  – подстроечный резистор, для подстройки коэффициента усиления;

“0”  – подстроечный резистор установки “нуля”.

- Комплектность поставки.

| Преобразователь частоты вибрации | 1 шт. |
| --- | --- |
| Крепежные винты | 2 шт |
| Паспорт и техническое описание 468154.006 ТО | 1 шт. |
| Кабель |  |

- Гарантийные обязательства.

  - Изготовитель гарантирует соответствие преобразователя ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок хранения – 6 мес. со дня приемки ОТК.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию.

- Свидетельство о приемке.

Преобразователь частоты вибрации СТК-020 зав.№_____________ соответствует ТУ 4277-006-781401001-2004 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «______»__________________200___г.

Подпись лица, ответственного за приемку

МП

Личная подпись / Расшифровка подписи

- Правила транспортирования и хранения.

  - Преобразователи транспортировать в упаковке при температуре от минус 25(С до плюс 55(С, относительной влажности не более 98% при 35(С.

  - Транспортировать допускается всеми видами закрытого транспорта.

  - Хранить в упаковке в отапливаемых помещениях при температуре от 0(С до плюс 60(С и относительной влажности   не более 95% при температуре 35(С.

- Указание мер безопасности и правила эксплуатации.

  - Преобразователи относятся к классу защиты 1 по ГОСТ 122.007.075.

  - Подключение преобразователя к источнику питания и нагрузке осуществлять при отключенном источнике питания.

- Сведения о рекламациях.

В случае отказа в работе преобразователя в течение гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт рекламации и представить его вместе с преобразователем предприятию-изготовителю для ремонта или замены.

- Габаритные и установочные размеры

Адрес предприятия-изготовителя:

197110, Санкт-Петербург,

ул. Большая Зеленина, дом 24, офис 35

Тел.: (812) 235-99-40,

(812) 235-05-22

местный 540

Факс: (812) 235-99-40

E-mail: stkpribor@yandex.ru

WWW: http://www.stkpribor.narod.ru

# Text boxes

Подстройка «М»

Подстройка «0»

Перемычка

4…20 мА/0…5 мА

4 - корпус

3 - 0…5 мА

2 - общий/4…20 мА

1 - +Uпит 14…40В