| ОКП 4277 | ЗАО «СТК-прибор» |
| --- | --- |

Преобразователь частота-ток

Паспорт

468154.006-01 ПС

2006 г.

# ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Диапазон контролируемых частот _____________________________________ Гц.

## Вид выходного сигнала:	4…20 мА.

## Номинальная статическая характеристика преобразователя соответствует виду:

y -yн = k(x-x0) в интервале yн ≤ y ≤ yв;

где y – текущее значение выходного сигнала преобразователя;

yн,yв – соответственно нижнее и верхнее предельные значения выходного сигнала; |yн - yв| – диапазон изменения выходного сигнала; yн принимает значения 4, yв – 20;

k – коэффициент пропорциональности определяется из соотношения k=(yв-yн)/(xв-x0), где xв - значение контролируемой величины, при котором расчетное значение y = yв.;

x – значение контролируемой величины;

x0 – значение контролируемой величины, при котором расчетное значение y = yн.

## Номинальное значение напряжения питания преобразователя 24 В +10 % -15 %  постоянного тока. Преобразователь сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений питания  14…45 В.

## Максимальное значение сопротивления нагрузки рассчитывают по формуле:

| R≤ | Uпитания – 12 | [Ом], | (1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.02 |  |  |

## Сопротивление нагрузки преобразователя при напряжении питания 24 В не более 500 Ом.

## Предел допустимой основной приведенной погрешности преобразователей не более (0,5 %.

## Вариация выходного сигнала не превышает абсолютного значения допускаемой основной приведенной погрешности.

## Наибольшее отклонение действительной характеристики преобразования γм от зависимости, приведенной в п.1.3 и установленной таким образом, чтобы минимизировать значения этого отклонения, не превышает 0,8 основной приведенной погрешности. Вид характеристики преобразования представлен в приложении 2.

## Пульсация выходного сигнала не более (0,5 основной приведенной погрешности на нагрузке 250 Ом.

## Дополнительная погрешность выходного сигнала, вызванная изменением температуры окружающего воздуха  от 20(2 (С в диапазоне от минус 20 (С до +70 (С, не более (0,45 % на каждые 10 (С.

## Дополнительная погрешность, вызванная плавным изменением напряжения питания от 14 В до 45 В не более (0,1 %.

## Дополнительная погрешность, вызванная изменением сопротивления нагрузки от 500 Ом до 600 Ом, не более (0,1 %.

## Дополнительная погрешность, вызванная воздействием внешнего переменного магнитного поля напряженностью 400 А/м частотой 50 Гц (0,4 %.

## При скачкообразном изменении напряжения питания от 14 до 24 В и от 45 до 24 В выброс выходного сигнала не превышает 1,5 % диапазона изменения выходного сигнала продолжительностью не более 1 с.

## Время установления выходного сигнала при скачкообразном изменении контролируемой частоты,  составляющем  90 %  от диапазона  входного сигнала, не более 2 с.

## При скачкообразном изменении контролируемой частоты, составляющего 90 % от диапазона входного сигнала,  выброс выходного сигнала не превышает 1,5 % диапазона изменения выходного сигнала продолжительностью не более 1 с.

## Изоляция токоведущих цепей относительно корпуса и любыми электрически разобщенными цепями выдерживает без пробоя в течение 1 мин испытательное напряжение практически синусоидального переменного тока частотой от 45 до 65 Гц с действующим значением 500 В.

## Сопротивление изоляции токоведущих цепей относительно корпуса преобразователя и между любыми электрически разобщенными цепями:

- в нормальных условиях не менее 20 МОм;

- при влажности (95(3) % и температуре окружающего воздуха 25 (С не менее 1 МОм.

## По устойчивости к воздействию пыли и воды преобразователь относится к группе IP65 по ГОСТ 14254 и ГОСТ 12997. Преобразователи предназначены для работы в средах по отношению к которым материал деталей, контактирующих с окружающей средой (алюминий GD-AL Si 12), является коррозионностойким.

## По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающей среды преобразователь относится к группе Д1 по ГОСТ 12997. Климатическое исполнение датчика ОМ, категория размещения 3 по ГОСТ 15150.

## Преобразователь  по устойчивости к вибрации соответствует группе исполнения GX по ГОСТ 12997  со следующими параметрами: частота перехода от 57 до 62 Гц; амплитуда ускорения 490 м/с2 (амплитуда смещения 3,5 мм).

## Преобразователь  прочный к одиночным ударам с ускорением 1000 м/с2 и длительностью 4 мс.

## Преобразователь сохраняет работоспособность при контроле частоты в три раза превышающей верхний предел и амплитудой до 5 В. Выходной ток не превышает 25 мА.

### Потребляемая Преобразователем мощность не более 1Вт.

### Средняя наработка на отказ 67000 часов.

### Средний срок службы 12 лет.

## Внешний вид, маркировка, габаритные и присоединительные размеры соответствуют сборочному  чертежу  468154.006-01.

## Габаритные размеры преобразователя не превышают: ширина – 65 мм, длина – 150 мм, высота – 30 мм (с электрическим соединителем). Механическое соединение преобразователя осуществляется с помощью винтов с резьбой М4.

## Масса преобразователя не превышает  0,3 кг.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Обозначение документа | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Преобразователь частота-ток СТК-021 | 468154.006-01 | 1 |  |
| Паспорт | 468154.006-01 ПС | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 468154.006-01РЭ | 1 | На 1 упаковку датчиков |
| Крепежные винты М4 |  | 2 |  |
| Упаковочная коробка |  | 1 | До 4 преобразователей |

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества частота-ток СТК-021 заводской номер ______________ требованиям ТУ 4277-006-73411917-2006 при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

## Гарантийный срок хранения  преобразователей - 6 мес. со дня приемки ОТК.

## Гарантийный срок эксплуатации  - 18 мес. со дня ввода в эксплуатацию.

## В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит замену преобразователя в случае обнаружения какой-либо неисправности, не связанной с нарушением условий, оговоренных в руководстве по эксплуатации.

## Дата ввода в эксплуатацию «______»________________20____ г., номер акта и дата его утверждения руководством предприятия-потребителя______________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# СВЕДЕНИЯ ОБ  УПАКОВЫВАНИИ

## Преобразователь частота-ток СТК-021, заводской номер ___________, упакован согласно 468154.006-01 УЧ.

# УКАЗАНИЯ ПО ПОВЕРКЕ

## Межповерочный интервал – 2 года.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Преобразователь частота-ток СТК-021 заводской номер _____________, соответствует требованиям ТУ 4277-006-73411917-2006 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «_______» ______________________200_____г.

| М.П. | Подпись лица, ответственного за приемку _______________________________________________________________ личная подпись расшифровка подписи |
| --- | --- |

# ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Причина снятия | Отправлен | Должность, подпись лица, производившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: форму заполняют при эксплуатации изделия

# ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# Отклонение действительной характеристики преобразования

γм=(| γн+ γг¼+ γп½|

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ.

ФАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ.

| Контролируемая частота, Гц | I прямой, мА | I обратный, мА | Вариация, % | Основная приведенная погрешность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fmin |  |  |  |  |  |
| 1/4 Fmax |  |  |  |  |  |
| 2/4 Fmax |  |  |  |  |  |
| 3/4 Fmax |  |  |  |  |  |
| Fmax |  |  |  |  |  |